## Pressure drop
Česky
Médium | Metan
Cats | DN 16
Tlak [Pa] * | 102000
Teplota [°C] | 20
Vniřní průměr [mm] | 15.7
Vnější průměr [mm] | 20
Dynamická viskozita [Pa.s] | 1.112e-05
Kinematicka viskosita [m2/s] | 1.6032e-05
Hustota [kg/m] | 0.6936
Délka Trubky [mm] | 1000
Počet ohybů [-] | 1
Ohybový rádius [mm] | 120
Úhel ohybu [°] | 180
[10 empty] | 35.9 | 39.94
Průtok [l/hod] | Průtok [l/min] | Délka trubky [mm] | Rychlost [m/s] | Reynoldsovo č. [-] | Součinitel tření [-] | Tlaková ztráta [Pa] | Tlaková ztráta [bar] | Tlaková ztráta [kPa] | Tlaková ztráta rovné trubky | Výhřevnost 35.9 MJ/m3 | Spalné teplo 39.94 MJ/m3
0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
500 | 8.3333 | 1000 | 0.71779 | 702.9145 | 0.091429 | 1.0405 | 1.0405e-05 | 0.0010405 |  | 4.9861 | 5.5472
1000 | 16.6667 | 1000 | 1.4356 | 1405.829 | 0.091 | 4.1426 | 4.1426e-05 | 0.0041426 |  | 9.9722 | 11.0944
1500 | 25 | 1000 | 2.1534 | 2108.7434 | 0.091 | 9.321 | 9.321e-05 | 0.009321 |  | 14.9583 | 16.6417
2000 | 33.3333 | 1000 | 2.8712 | 2811.6579 | 0.093717 | 17.0654 | 0.00017065 | 0.017065 |  | 19.9444 | 22.1889
2500 | 41.6667 | 1000 | 3.589 | 3514.5724 | 0.091468 | 26.0248 | 0.00026025 | 0.026025 |  | 24.9306 | 27.7361
3000 | 50 | 1000 | 4.3068 | 4217.4869 | 0.09 | 36.8741 | 0.00036874 | 0.036874 |  | 29.9167 | 33.2833
3500 | 58.3333 | 1000 | 5.0245 | 4920.4014 | 0.09 | 50.1898 | 0.0005019 | 0.05019 |  | 34.9028 | 38.8306
4000 | 66.6667 | 1000 | 5.7423 | 5623.3159 | 0.09 | 65.554 | 0.00065554 | 0.065554 |  | 39.8889 | 44.3778
4500 | 75 | 1000 | 6.4601 | 6326.2303 | 0.09 | 82.9667 | 0.00082967 | 0.082967 |  | 44.875 | 49.925
5000 | 83.3333 | 1000 | 7.1779 | 7029.1448 | 0.09 | 102.4281 | 0.0010243 | 0.10243 |  | 49.8611 | 55.4722
5500 | 91.6667 | 1000 | 7.8957 | 7732.0593 | 0.09 | 123.938 | 0.0012394 | 0.12394 |  | 54.8472 | 61.0194
6000 | 100 | 1000 | 8.6135 | 8434.9738 | 0.09 | 147.4964 | 0.001475 | 0.1475 |  | 59.8333 | 66.5667
6500 | 108.3333 | 1000 | 9.3313 | 9137.8883 | 0.09 | 173.1035 | 0.001731 | 0.1731 |  | 64.8194 | 72.1139
7000 | 116.6667 | 1000 | 10.0491 | 9840.8028 | 0.09 | 200.759 | 0.0020076 | 0.20076 |  | 69.8056 | 77.6611
Průtok [l/hod] | Průtok [l/min] | Ohybový rádius [mm] | Úhel ohybu [°] | r/d [-] | Součinitel odporu [-] | Tlaková ztráta [Pa] | Tlaková ztráta [bar] | Tlaková ztráta [kPa] | Tlaková ztráta ohnuté trubky
0 | 0 | 120 | 180 | 7.6 | 1.624 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
500 | 8.3333 | 120 | 180 | 7.6 | 1.624 | 1.3307 | 1.3307e-05 | 0.0013307 |  | 4.9861 | 5.5472
1000 | 16.6667 | 120 | 180 | 7.6 | 1.624 | 5.3034 | 5.3034e-05 | 0.0053034 |  | 9.9722 | 11.0944
1500 | 25 | 120 | 180 | 7.6 | 1.624 | 11.9325 | 0.00011933 | 0.011933 |  | 14.9583 | 16.6417
2000 | 33.3333 | 120 | 180 | 7.6 | 1.624 | 21.7082 | 0.00021708 | 0.021708 |  | 19.9444 | 22.1889
2500 | 41.6667 | 120 | 180 | 7.6 | 1.624 | 33.2792 | 0.00033279 | 0.033279 |  | 24.9306 | 27.7361
3000 | 50 | 120 | 180 | 7.6 | 1.624 | 47.3205 | 0.0004732 | 0.04732 |  | 29.9167 | 33.2833
3500 | 58.3333 | 120 | 180 | 7.6 | 1.624 | 64.4084 | 0.00064408 | 0.064408 |  | 34.9028 | 38.8306
4000 | 66.6667 | 120 | 180 | 7.6 | 1.624 | 84.1253 | 0.00084125 | 0.084125 |  | 39.8889 | 44.3778
4500 | 75 | 120 | 180 | 7.6 | 1.624 | 106.471 | 0.0010647 | 0.10647 |  | 44.875 | 49.925
5000 | 83.3333 | 120 | 180 | 7.6 | 1.624 | 131.4457 | 0.0013145 | 0.13145 |  | 49.8611 | 55.4722
5500 | 91.6667 | 120 | 180 | 7.6 | 1.624 | 159.0493 | 0.0015905 | 0.15905 |  | 54.8472 | 61.0194
6000 | 100 | 120 | 180 | 7.6 | 1.624 | 189.2818 | 0.0018928 | 0.18928 |  | 59.8333 | 66.5667
6500 | 108.3333 | 120 | 180 | 7.6 | 1.624 | 222.1433 | 0.0022214 | 0.22214 |  | 64.8194 | 72.1139
7000 | 116.6667 | 120 | 180 | 7.6 | 1.624 | 257.6336 | 0.0025763 | 0.25763 |  | 69.8056 | 77.6611
Poznámka: Vyplňujte pouze modré buňky. Všechny ostatní hodnoty jsou načítány automaticky. Ve žlutých buňkách jsou výsledné hodnoty. Neměňte názvy listů a buněk, přestalo by to fungovat. Součinitel tření je kopírován z listu "Data" a je teoreticky vypočten na základě několika experimentálních měření. Výsledné hodnoty jsou orientační a nemusí přesně odpovídat skutečnosti. Musíte mít povolená makra, aby výpočet fungoval. Použití výsledků je plně v odpovědnosti uživatele. Práva na změnu vyhrazena ing. Tomáš Holeček, IWE | [9 empty] | Výkon odečti v řádku s požadovanou tlakovou ztrátou (obvykle je požadována ztráta 100 až 250Pa). Výkon počítaný pomocí výhřevnosti je u spotřebičů bez kondezace par
*vyplňujte absolutní tlak. Např. pokud je atmosferický tlak 100000 Pa a přelak (tlak naměřený manometrem) je 2kPa, pak absolutní tlak je 102000 Pa

## Dimensions
Plocha a objem trubek Cats
Rozměr | ØOD | ØID | Rozteč vln | Tloušťka stěny | Hmotnost | Délka rovné trubky pro výrobu 1m Cats | Plocha | Plocha | Objem
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/m] | [m] | [m²/m] | [mm²/m] | [l/m]
DN 08 | 11.7 | 8.1 | 4.2 | 0.26 | 0.1 | 1.43 | 0.050226 | 50225.8984 | 0.0678
DN 12 | 15.8 | 12 | 5 | 0.3 | 0.14 | 1.27 | 0.060645 | 60645.3046 | 0.137
DN 16 | 20 | 15.7 | 5.5 | 0.3 | 0.18 | 1.3 | 0.079231 | 79230.9667 | 0.235
DN 18 | 21.6 | 17.9 | 5 | 0.26 | 0.17 | 1.28 | 0.084768 | 84767.7096 | 0.2717
DN 20 | 25 | 19.7 | 6.4 | 0.3 | 0.23 | 1.36 | 0.10425 | 104250.6106 | 0.366
DN 23 | 28.1 | 23 | 6.5 | 0.3 | 0.25 | 1.29 | 0.11145 | 111447.9994 | 0.477
DN 25 | 33 | 26.5 | 7.1 | 0.3 | 0.32 | 1.41 | 0.1435 | 143500 | 0.655
DN 32 | 41 | 33 | 7.6 | 0.35 | 0.48 | 1.5 | 0.18991 | 189909.2759 | 1.005
DN 40 | 47.7 | 40 | 8.8 | 0.35 | 0.57 | 1.4 | 0.20672 | 206716.7966 | 1.422
DN 50 | 61 | 51 | 9.4 | 0.4 | 0.84 | 1.53 | 0.28936 | 289359.533 | 2.339
Plocha a objem trubek WS hadic
Rozměr | ØOD | ØID | Rozteč vln | Tloušťka stěny | Hmotnost | Délka rovné trubky pro výrobu 1m WS | Plocha | Plocha | Objem
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg/m] | [m] | [m²/m] | [mm²/m] | [l/m]
DN 06 | 9.6 | 6.3 | 2 | 0.15 | 0.0635 | 2.1563 | 0.063 | 63000 | 0.0439
DN 08 | 12.2 | 8.2 | 2.2 | 0.15 | 0.084 | 1.9794 | 0.074 | 74000 | 0.0736
DN 10 | 14.2 | 10.3 | 2.6 | 0.15 | 0.0902 | 1.9923 | 0.087 | 87000 | 0.1075
DN 12 | 16.7 | 12.1 | 3.1 | 0.15 | 0.1042 | 1.9215 | 0.099 | 99000 | 0.15
DN 16 | 21.6 | 16.2 | 3.6 | 0.18 | 0.1589 | 1.8733 | 0.125 | 125000 | 0.2607
DN 20 | 26.8 | 20.3 | 3.7 | 0.18 | 0.2442 | 2.155 | 0.179 | 179000 | 0.4104
DN 25 | 32.3 | 25.3 | 3.7 | 0.2 | 0.3395 | 2.1453 | 0.215 | 215000 | 0.6184
DN 32 | 41.1 | 34.2 | 3.6 | 0.22 | 0.465 | 1.9337 | 0.247 | 247000 | 1.0682
DN 40 | 49.6 | 40.2 | 5 | 0.25 | 0.6807 | 2.3338 | 0.36 | 360000 | 1.5191
DN 50 | 60.4 | 50.3 | 5 | 0.25 | 0.85 | 2.4232 | 0.456 | 456000 | 2.3243
Plocha a objem trubek Cu trubek
Rozměr | ØOD | ØID | Tloušťka stěny | Hmotnost | Plocha | Plocha | Objem
| [mm] | [mm] | [mm] | [kg/m] | [m²/m] | [mm²/m] | [l/m]
8x1 | 8 | 6 | 1 | 0.2 | 0.025133 | 25132.7412 | 0.028274
10x1 | 10 | 8 | 1 | 0.25 | 0.031416 | 31415.9265 | 0.050265
12x1 | 12 | 10 | 1 | 0.31 | 0.037699 | 37699.1118 | 0.07854
15x1 | 15 | 13 | 1 | 0.39 | 0.047124 | 47123.8898 | 0.13273
18x1 | 18 | 16 | 1 | 0.48 | 0.056549 | 56548.6678 | 0.20106
22x1 | 22 | 20 | 1 | 0.587 | 0.069115 | 69115.0384 | 0.31416
28x1 | 28 | 26 | 1 | 0.76 | 0.087965 | 87964.5943 | 0.53093
35x1,5 | 35 | 32 | 1.5 | 1.41 | 0.10996 | 109955.7429 | 0.80425
42x1,5 | 42 | 39 | 1.5 | 1.71 | 0.13195 | 131946.8915 | 1.1946
54x2 | 54 | 50 | 2 | 2.92 | 0.16965 | 169646.0033 | 1.9635

## Data (hidden)
Medium | Tube | Temp. | Potrubí | WSO | Cu
-Choose- | -Choose- | -Choose- | -Choose- | -Choose- | -Choose-
Voda | DN 08 | 0 | Cats | DN 06 | 8x1
Vzduch | DN 12 | 10 | WSO | DN 08 | 10x1
Metan | DN 16 | 20 | Cu | DN 10 | 12x1
Propan | DN 18 | 30 |  | DN 12 | 15x1
Butan | DN 20 | 40 |  | DN 16 | 18x1
LPG-plyn | DN 23 | 50 |  | DN 20 | 22x1
Solaren-EKO | DN 25 | 60 |  | DN 25 | 28x1
Propylenglykol 40% | DN 32 | 70 |  | DN 32 | 35x1,5
| DN 40 | 80 |  | DN 40 | 42x1,5
| DN 50 | 90 |  | DN 50 | 54x2
[12 empty] | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25
Cats Součinitel tření [-] | [10 empty] | Cats Součinitel odporu ohnuté trubky [-]
Reynoldsovo.č. | DN 08 | DN 12 | DN 16 | DN 18 | DN 20 | DN 23 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | r/d | DN 08 | DN 12 | DN 16 | DN 18 | DN 20 | DN 23 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 1 | 3.9723 | 3.5038 | 3.2217 | 3.0807 | 2.9396 | 2.7282 | 2.5869 | 2.5869 | 2.5869 | 2.5869
200 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 1.1 | 3.8972 | 3.4485 | 3.1696 | 3.0302 | 2.8907 | 2.6818 | 2.542 | 2.542 | 2.542 | 2.542
300 | 0.21333 | 0.21333 | 0.21333 | 0.21333 | 0.21333 | 0.21333 | 0.21333 | 0.21333 | 0.21333 | 0.21333 | 1.2 | 3.8238 | 3.3941 | 3.1184 | 2.9806 | 2.8427 | 2.6361 | 2.4979 | 2.4979 | 2.4979 | 2.4979
400 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.3 | 3.7519 | 3.3405 | 3.068 | 2.9318 | 2.7954 | 2.5912 | 2.4546 | 2.4546 | 2.4546 | 2.4546
500 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 1.4 | 3.6817 | 3.2879 | 3.0185 | 2.8838 | 2.749 | 2.5472 | 2.4121 | 2.4121 | 2.4121 | 2.4121
600 | 0.12 | 0.10667 | 0.10667 | 0.10667 | 0.10667 | 0.10667 | 0.10667 | 0.10667 | 0.10667 | 0.10667 | 1.5 | 3.6131 | 3.2362 | 2.9698 | 2.8367 | 2.7034 | 2.5039 | 2.3703 | 2.3703 | 2.3703 | 2.3703
700 | 0.11 | 0.103 | 0.091429 | 0.091429 | 0.091429 | 0.091429 | 0.091429 | 0.091429 | 0.091429 | 0.091429 | 1.6 | 3.5461 | 3.1854 | 2.922 | 2.7904 | 2.6586 | 2.4614 | 2.3293 | 2.3293 | 2.3293 | 2.3293
800 | 0.11 | 0.103 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.7 | 3.4806 | 3.1355 | 2.8751 | 2.7449 | 2.6147 | 2.4197 | 2.2891 | 2.2891 | 2.2891 | 2.2891
900 | 0.11 | 0.103 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.8 | 3.4167 | 3.0864 | 2.829 | 2.7003 | 2.5715 | 2.3788 | 2.2496 | 2.2496 | 2.2496 | 2.2496
1000 | 0.11 | 0.103 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.9 | 3.3544 | 3.0383 | 2.7838 | 2.6565 | 2.5292 | 2.3387 | 2.2109 | 2.2109 | 2.2109 | 2.2109
1100 | 0.11 | 0.103 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2 | 3.2937 | 2.9911 | 2.7394 | 2.6136 | 2.4877 | 2.2994 | 2.173 | 2.173 | 2.173 | 2.173
1200 | 0.11 | 0.103 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2.1 | 3.2345 | 2.9448 | 2.6959 | 2.5715 | 2.447 | 2.2609 | 2.1359 | 2.1359 | 2.1359 | 2.1359
1300 | 0.11 | 0.103 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2.2 | 3.1768 | 2.8994 | 2.6533 | 2.5303 | 2.4072 | 2.2231 | 2.0995 | 2.0995 | 2.0995 | 2.0995
1400 | 0.11 | 0.103 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2.3 | 3.1207 | 2.8548 | 2.6115 | 2.4899 | 2.3681 | 2.1862 | 2.0639 | 2.0639 | 2.0639 | 2.0639
1500 | 0.11 | 0.103 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2.4 | 3.0661 | 2.8112 | 2.5706 | 2.4503 | 2.3299 | 2.1501 | 2.0291 | 2.0291 | 2.0291 | 2.0291
1600 | 0.11 | 0.103 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2.5 | 3.013 | 2.7685 | 2.5305 | 2.4116 | 2.2925 | 2.1147 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.995
1700 | 0.11 | 0.103 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2.6 | 2.9614 | 2.7267 | 2.4913 | 2.3737 | 2.2559 | 2.0801 | 1.9617 | 1.9617 | 1.9617 | 1.9617
1800 | 0.11 | 0.103 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2.7 | 2.9113 | 2.6858 | 2.453 | 2.3366 | 2.2202 | 2.0464 | 1.9292 | 1.9292 | 1.9292 | 1.9292
1900 | 0.11 | 0.103 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2.8 | 2.8626 | 2.6457 | 2.4155 | 2.3004 | 2.1852 | 2.0134 | 1.8975 | 1.8975 | 1.8975 | 1.8975
2000 | 0.11 | 0.103 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2.9 | 2.8154 | 2.6066 | 2.3789 | 2.265 | 2.1511 | 1.9812 | 1.8665 | 1.8665 | 1.8665 | 1.8665
2100 | 0.11 | 0.103 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 3 | 2.7697 | 2.5684 | 2.3431 | 2.2305 | 2.1178 | 1.9498 | 1.8363 | 1.8363 | 1.8363 | 1.8363
2200 | 0.11 | 0.103 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 3.1 | 2.7254 | 2.5311 | 2.3082 | 2.1968 | 2.0853 | 1.9192 | 1.8069 | 1.8069 | 1.8069 | 1.8069
2300 | 0.11 | 0.103 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.08933 | 0.087715 | 0.08584 | 0.084664 | 0.083617 | 3.2 | 2.6825 | 2.4947 | 2.2742 | 2.164 | 2.0537 | 1.8894 | 1.7782 | 1.7782 | 1.7782 | 1.7782
2400 | 0.11244 | 0.10316 | 0.095475 | 0.092686 | 0.090971 | 0.088687 | 0.087036 | 0.085115 | 0.083908 | 0.082831 | 3.3 | 2.6411 | 2.4591 | 2.241 | 2.1319 | 2.0228 | 1.8604 | 1.7503 | 1.7503 | 1.7503 | 1.7503
2500 | 0.11215 | 0.10278 | 0.094993 | 0.092158 | 0.090413 | 0.088084 | 0.086397 | 0.084431 | 0.083194 | 0.082088 | 3.4 | 2.601 | 2.4245 | 2.2087 | 2.1008 | 1.9928 | 1.8321 | 1.7232 | 1.7232 | 1.7232 | 1.7232
2600 | 0.11188 | 0.10243 | 0.094541 | 0.091663 | 0.089888 | 0.087516 | 0.085794 | 0.083785 | 0.082518 | 0.081384 | 3.5 | 2.5624 | 2.3908 | 2.1772 | 2.0705 | 1.9636 | 1.8047 | 1.6969 | 1.6969 | 1.6969 | 1.6969
2700 | 0.11162 | 0.10209 | 0.094117 | 0.091197 | 0.089394 | 0.08698 | 0.085224 | 0.083173 | 0.081876 | 0.080715 | 3.6 | 2.5251 | 2.358 | 2.1466 | 2.041 | 1.9352 | 1.7781 | 1.6713 | 1.6713 | 1.6713 | 1.6713
2800 | 0.11138 | 0.10178 | 0.093717 | 0.090758 | 0.088927 | 0.086473 | 0.084685 | 0.082592 | 0.081267 | 0.080079 | 3.7 | 2.4892 | 2.3261 | 2.1169 | 2.0123 | 1.9077 | 1.7522 | 1.6465 | 1.6465 | 1.6465 | 1.6465
2900 | 0.11116 | 0.10149 | 0.093341 | 0.090343 | 0.088486 | 0.085992 | 0.084174 | 0.08204 | 0.080687 | 0.079472 | 3.8 | 2.4546 | 2.295 | 2.088 | 1.9845 | 1.8809 | 1.7271 | 1.6225 | 1.6225 | 1.6225 | 1.6225
3000 | 0.11095 | 0.10121 | 0.092986 | 0.089951 | 0.088068 | 0.085537 | 0.083688 | 0.081514 | 0.080135 | 0.078893 | 3.9 | 2.4214 | 2.2649 | 2.06 | 1.9575 | 1.855 | 1.7029 | 1.5993 | 1.5993 | 1.5993 | 1.5993
3100 | 0.11075 | 0.10095 | 0.09265 | 0.089579 | 0.087672 | 0.085104 | 0.083225 | 0.081013 | 0.079607 | 0.07834 | 4 | 2.3895 | 2.2357 | 2.0328 | 1.9314 | 1.8299 | 1.6794 | 1.5768 | 1.5768 | 1.5768 | 1.5768
3200 | 0.11057 | 0.104 | 0.092331 | 0.089226 | 0.087296 | 0.084692 | 0.082784 | 0.080535 | 0.079103 | 0.077811 | 4.1 | 2.3589 | 2.2074 | 2.0065 | 1.9061 | 1.8056 | 1.6567 | 1.5551 | 1.5551 | 1.5551 | 1.5551
3300 | 0.11039 | 0.104 | 0.092029 | 0.088891 | 0.086938 | 0.0843 | 0.082364 | 0.080078 | 0.07862 | 0.077303 | 4.2 | 2.3296 | 2.18 | 1.9811 | 1.8817 | 1.7822 | 1.6348 | 1.5342 | 1.5342 | 1.5342 | 1.5342
3400 | 0.11022 | 0.104 | 0.091742 | 0.088572 | 0.086596 | 0.083925 | 0.081962 | 0.079641 | 0.078157 | 0.076816 | 4.3 | 2.3016 | 2.1534 | 1.9565 | 1.858 | 1.7595 | 1.6137 | 1.514 | 1.514 | 1.514 | 1.514
3500 | 0.11007 | 0.104 | 0.091468 | 0.088268 | 0.086271 | 0.083568 | 0.081578 | 0.079221 | 0.077714 | 0.076348 | 4.4 | 2.2748 | 2.1278 | 1.9328 | 1.8353 | 1.7377 | 1.5934 | 1.4946 | 1.4946 | 1.4946 | 1.4946
3600 | 0.11 | 0.104 | 0.091208 | 0.087978 | 0.08596 | 0.083226 | 0.08121 | 0.078819 | 0.077287 | 0.075899 | 4.5 | 2.2493 | 2.1031 | 1.9099 | 1.8134 | 1.7167 | 1.5739 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476
3700 | 0.11 | 0.104 | 0.090959 | 0.087701 | 0.085663 | 0.082898 | 0.080857 | 0.078433 | 0.076878 | 0.075466 | 4.6 | 2.225 | 2.0793 | 1.8879 | 1.7923 | 1.6965 | 1.5552 | 1.4582 | 1.4582 | 1.4582 | 1.4582
3800 | 0.11 | 0.104 | 0.090722 | 0.087437 | 0.085379 | 0.082584 | 0.080519 | 0.078062 | 0.076483 | 0.075049 | 4.7 | 2.2019 | 2.0564 | 1.8668 | 1.772 | 1.6772 | 1.5372 | 1.4411 | 1.4411 | 1.4411 | 1.4411
3900 | 0.11 | 0.104 | 0.090496 | 0.087183 | 0.085107 | 0.082283 | 0.080194 | 0.077705 | 0.076103 | 0.074646 | 4.8 | 2.1801 | 2.0343 | 1.8465 | 1.7526 | 1.6586 | 1.5201 | 1.4248 | 1.4248 | 1.4248 | 1.4248
4000 | 0.11 | 0.104 | 0.090278 | 0.08694 | 0.084846 | 0.081994 | 0.079881 | 0.077361 | 0.075737 | 0.074258 | 4.9 | 2.1594 | 2.0132 | 1.8271 | 1.734 | 1.6409 | 1.5038 | 1.4093 | 1.4093 | 1.4093 | 1.4093
4100 | 0.11 | 0.104 | 0.090071 | 0.086707 | 0.084595 | 0.081716 | 0.07958 | 0.07703 | 0.075384 | 0.073883 | 5 | 2.1399 | 1.993 | 1.8085 | 1.7163 | 1.624 | 1.4882 | 1.3945 | 1.3945 | 1.3945 | 1.3945
4200 | 0.11 | 0.104 | 0.09 | 0.086484 | 0.084354 | 0.081449 | 0.079291 | 0.07671 | 0.075043 | 0.07352 | 5.1 | 2.1215 | 1.9737 | 1.7908 | 1.6994 | 1.6079 | 1.4734 | 1.3805 | 1.3805 | 1.3805 | 1.3805
4300 | 0.11 | 0.104 | 0.09 | 0.086269 | 0.084123 | 0.081191 | 0.079012 | 0.076402 | 0.074713 | 0.073169 | 5.2 | 2.1043 | 1.9553 | 1.774 | 1.6834 | 1.5927 | 1.4595 | 1.3673 | 1.3673 | 1.3673 | 1.3673
4400 | 0.11 | 0.104 | 0.09 | 0.086063 | 0.0839 | 0.080943 | 0.078742 | 0.076104 | 0.074394 | 0.07283 | 5.3 | 2.0882 | 1.9377 | 1.758 | 1.6682 | 1.5782 | 1.4463 | 1.3549 | 1.3549 | 1.3549 | 1.3549
4500 | 0.11 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.083685 | 0.080704 | 0.078482 | 0.075815 | 0.074085 | 0.072501 | 5.4 | 2.0732 | 1.9211 | 1.7429 | 1.6538 | 1.5646 | 1.4339 | 1.3432 | 1.3432 | 1.3432 | 1.3432
4600 | 0.11 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.083478 | 0.080473 | 0.078231 | 0.075537 | 0.073787 | 0.072182 | 5.5 | 2.0593 | 1.9054 | 1.7286 | 1.6402 | 1.5518 | 1.4223 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323
4700 | 0.11 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.083279 | 0.08025 | 0.077989 | 0.075267 | 0.073497 | 0.071872 | 5.6 | 2.0464 | 1.8906 | 1.7152 | 1.6276 | 1.5398 | 1.4115 | 1.3222 | 1.3222 | 1.3222 | 1.3222
4800 | 0.11 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.083086 | 0.080035 | 0.077754 | 0.075006 | 0.073216 | 0.071572 | 5.7 | 2.0346 | 1.8767 | 1.7027 | 1.6157 | 1.5287 | 1.4015 | 1.3128 | 1.3128 | 1.3128 | 1.3128
4900 | 0.11 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.0829 | 0.079827 | 0.077527 | 0.074753 | 0.072944 | 0.07128 | 5.8 | 2.0238 | 1.8636 | 1.691 | 1.6047 | 1.5183 | 1.3923 | 1.3042 | 1.3042 | 1.3042 | 1.3042
5000 | 0.11 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.079626 | 0.077307 | 0.074507 | 0.07268 | 0.070997 | 5.9 | 2.0141 | 1.8515 | 1.6802 | 1.5945 | 1.5088 | 1.3838 | 1.2964 | 1.2964 | 1.2964 | 1.2964
6000 | 0.11 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.075437 | 0.072405 | 0.070404 | 0.068544 | 6 | 2.0053 | 1.8403 | 1.6702 | 1.5852 | 1.5001 | 1.3762 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894
7000 | 0.11 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.070783 | 0.068633 | 0.066616 | 6.1 | 1.9975 | 1.83 | 1.6611 | 1.5767 | 1.4922 | 1.3694 | 1.2831 | 1.2831 | 1.2831 | 1.2831
8000 | 0.11 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.067208 | 0.065051 | 6.2 | 1.9906 | 1.8206 | 1.6529 | 1.5691 | 1.4852 | 1.3633 | 1.2776 | 1.2776 | 1.2776 | 1.2776
9000 | 0.11 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.063751 | 6.3 | 1.9847 | 1.812 | 1.6455 | 1.5622 | 1.4789 | 1.358 | 1.2729 | 1.2729 | 1.2729 | 1.2729
10000 | 0.11 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 6.4 | 1.9797 | 1.8044 | 1.639 | 1.5563 | 1.4735 | 1.3536 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269
11000 | 0.11 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 6.5 | 1.9756 | 1.7977 | 1.6333 | 1.5512 | 1.4689 | 1.3499 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2658
12000 | 0.11 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 6.6 | 1.9724 | 1.7919 | 1.6285 | 1.5469 | 1.4651 | 1.347 | 1.2634 | 1.2634 | 1.2634 | 1.2634
13000 | 0.11 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 6.7 | 1.97 | 1.787 | 1.6246 | 1.5434 | 1.4622 | 1.3449 | 1.2618 | 1.2618 | 1.2618 | 1.2618
14000 | 0.11 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 6.8 | 1.9684 | 1.7829 | 1.6215 | 1.5408 | 1.46 | 1.3436 | 1.2609 | 1.2609 | 1.2609 | 1.2609
15000 | 0.11 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 6.9 | 1.9677 | 1.7798 | 1.6193 | 1.539 | 1.4587 | 1.3431 | 1.2608 | 1.2608 | 1.2608 | 1.2608
16000 | 0.11 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 7 | 1.9677 | 1.7776 | 1.6179 | 1.5381 | 1.4582 | 1.3434 | 1.2615 | 1.2615 | 1.2615 | 1.2615
17000 | 0.11 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 7.1 | 1.9685 | 1.7763 | 1.6174 | 1.538 | 1.4585 | 1.3445 | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 1.263
18000 | 0.11 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 7.2 | 1.9701 | 1.7759 | 1.6178 | 1.5388 | 1.4597 | 1.3463 | 1.2652 | 1.2652 | 1.2652 | 1.2652
19000 | 0.11 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 7.3 | 1.9723 | 1.7763 | 1.619 | 1.5404 | 1.4616 | 1.349 | 1.2682 | 1.2682 | 1.2682 | 1.2682
20000 | 0.11 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 7.4 | 1.9753 | 1.7777 | 1.6211 | 1.5428 | 1.4644 | 1.3525 | 1.272 | 1.272 | 1.272 | 1.272
21000 | 0.111 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 7.5 | 1.979 | 1.78 | 1.624 | 1.546 | 1.468 | 1.3567 | 1.2765 | 1.2765 | 1.2765 | 1.2765
22000 | 0.112 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 7.6 | 1.9833 | 1.7832 | 1.6278 | 1.5502 | 1.4724 | 1.3617 | 1.2818 | 1.2818 | 1.2818 | 1.2818
23000 | 0.113 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 7.7 | 1.9883 | 1.7873 | 1.6325 | 1.5551 | 1.4777 | 1.3676 | 1.2879 | 1.2879 | 1.2879 | 1.2879
24000 | 0.114 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 7.8 | 1.9938 | 1.7922 | 1.638 | 1.5609 | 1.4837 | 1.3742 | 1.2948 | 1.2948 | 1.2948 | 1.2948
25000 | 0.115 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 7.9 | 2 | 1.7981 | 1.6444 | 1.5675 | 1.4906 | 1.3816 | 1.3024 | 1.3024 | 1.3024 | 1.3024
26000 | 0.116 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 8 | 2.0067 | 1.8049 | 1.6516 | 1.575 | 1.4983 | 1.3898 | 1.3108 | 1.3108 | 1.3108 | 1.3108
27000 | 0.117 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 8.1 | 2.014 | 1.8126 | 1.6597 | 1.5833 | 1.5068 | 1.3988 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32
28000 | 0.118 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 8.2 | 2.0217 | 1.8212 | 1.6687 | 1.5925 | 1.5162 | 1.4086 | 1.3299 | 1.3299 | 1.3299 | 1.3299
29000 | 0.119 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 8.3 | 2.03 | 1.8306 | 1.6785 | 1.6024 | 1.5263 | 1.4192 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406
30000 | 0.12 | 0.104 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 8.4 | 2.0387 | 1.841 | 1.6892 | 1.6133 | 1.5373 | 1.4305 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521
31000 | 0.123 | 0.1046 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 8.5 | 2.0479 | 1.8523 | 1.7007 | 1.6249 | 1.5491 | 1.4427 | 1.3644 | 1.3644 | 1.3644 | 1.3644
32000 | 0.126 | 0.1052 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 8.6 | 2.0575 | 1.8645 | 1.7131 | 1.6375 | 1.5617 | 1.4557 | 1.3774 | 1.3774 | 1.3774 | 1.3774
33000 | 0.129 | 0.1058 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 8.7 | 2.0675 | 1.8776 | 1.7264 | 1.6508 | 1.5752 | 1.4694 | 1.3912 | 1.3912 | 1.3912 | 1.3912
34000 | 0.132 | 0.1064 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 8.8 | 2.0778 | 1.8915 | 1.7405 | 1.665 | 1.5894 | 1.4839 | 1.4058 | 1.4058 | 1.4058 | 1.4058
35000 | 0.135 | 0.107 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 8.9 | 2.0885 | 1.9064 | 1.7555 | 1.68 | 1.6045 | 1.4993 | 1.4212 | 1.4212 | 1.4212 | 1.4212
36000 | 0.138 | 0.1076 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 9 | 2.0995 | 1.9222 | 1.7713 | 1.6959 | 1.6204 | 1.5154 | 1.4373 | 1.4373 | 1.4373 | 1.4373
37000 | 0.141 | 0.1082 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 9.1 | 2.1108 | 1.9389 | 1.788 | 1.7126 | 1.6371 | 1.5323 | 1.4542 | 1.4542 | 1.4542 | 1.4542
38000 | 0.144 | 0.1088 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 9.2 | 2.1223 | 1.9565 | 1.8056 | 1.7302 | 1.6547 | 1.55 | 1.4719 | 1.4719 | 1.4719 | 1.4719
39000 | 0.147 | 0.1094 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 9.3 | 2.1341 | 1.9749 | 1.824 | 1.7486 | 1.673 | 1.5685 | 1.4903 | 1.4903 | 1.4903 | 1.4903
40000 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 9.4 | 2.1461 | 1.9943 | 1.8433 | 1.7678 | 1.6922 | 1.5878 | 1.5095 | 1.5095 | 1.5095 | 1.5095
41000 | 0.151 | 0.111 | 0.091 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 9.5 | 2.1583 | 2.0146 | 1.8634 | 1.7878 | 1.7122 | 1.6079 | 1.5295 | 1.5295 | 1.5295 | 1.5295
42000 | 0.156 | 0.112 | 0.092 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 9.6 | 2.1706 | 2.0358 | 1.8844 | 1.8088 | 1.733 | 1.6288 | 1.5503 | 1.5503 | 1.5503 | 1.5503
43000 | 0.159 | 0.113 | 0.093 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 9.7 | 2.1831 | 2.0579 | 1.9063 | 1.8305 | 1.7547 | 1.6504 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718
44000 | 0.162 | 0.114 | 0.094 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 9.8 | 2.1956 | 2.0808 | 1.929 | 1.8531 | 1.7771 | 1.6729 | 1.5941 | 1.5941 | 1.5941 | 1.5941
45000 | 0.165 | 0.115 | 0.095 | 0.086 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 9.9 | 2.2082 | 2.1047 | 1.9526 | 1.8765 | 1.8004 | 1.6962 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172
46000 | 0.168 | 0.116 | 0.096 | 0.087 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 10 | 2.2209 | 2.1295 | 1.977 | 1.9008 | 1.8245 | 1.7202 | 1.641 | 1.641 | 1.641 | 1.641
47000 | 0.171 | 0.117 | 0.097 | 0.088 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48000 | 0.174 | 0.12 | 0.098 | 0.088 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064
49000 | 0.18 | 0.123 | 0.099 | 0.089 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064
50000 | 0.185 | 0.125 | 0.1 | 0.09 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064
55000 | 0.195 | 0.133 | 0.1025 | 0.09225 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064
60000 | 0.2 | 0.141 | 0.105 | 0.0935 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064
65000 | 0.205 | 0.152 | 0.1075 | 0.09619 | 0.08488 | 0.082 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064
70000 | 0.21 | 0.165 | 0.11 | 0.09888 | 0.08776 | 0.085 | 0.077 | 0.072 | 0.068 | 0.064
75000 | 0.214 | 0.17 | 0.1125 | 0.103 | 0.09064 | 0.09064 | 0.08 | 0.072 | 0.068 | 0.064
80000 | 0.217 | 0.18 | 0.118 | 0.10576 | 0.09352 | 0.093 | 0.0844 | 0.072 | 0.068 | 0.064
85000 | 0.22 | 0.187 | 0.1225 | 0.10825 | 0.094 | 0.0964 | 0.08625 | 0.072 | 0.068 | 0.064
90000 | 0.223 | 0.195 | 0.128 | 0.1145 | 0.09928 | 0.098 | 0.0881 | 0.072 | 0.068 | 0.064
95000 | 0.226 | 0.198 | 0.133 | 0.116 | 0.10216 | 0.10216 | 0.08995 | 0.072 | 0.068 | 0.064
100000 | 0.229 | 0.205 | 0.14 | 0.12325 | 0.1065 | 0.10504 | 0.09578 | 0.078 | 0.07 | 0.06577
110000 | 0.23 | 0.21 | 0.148 | 0.131 | 0.114 | 0.1118 | 0.10161 | 0.082 | 0.0725 | 0.06754
120000 | 0.23 | 0.21 | 0.152 | 0.13528 | 0.11856 | 0.11856 | 0.10744 | 0.086 | 0.075 | 0.06931
130000 | 0.23 | 0.21 | 0.158 | 0.14166 | 0.12532 | 0.12532 | 0.11327 | 0.09 | 0.0775 | 0.07108
140000 | 0.23 | 0.21 | 0.164 | 0.14804 | 0.13208 | 0.131 | 0.1191 | 0.094 | 0.08 | 0.07285
150000 | 0.23 | 0.21 | 0.172 | 0.157 | 0.13884 | 0.13884 | 0.12493 | 0.098 | 0.0825 | 0.07462
160000 | 0.23 | 0.21 | 0.176 | 0.161 | 0.146 | 0.1456 | 0.13076 | 0.102 | 0.085 | 0.07639
170000 | 0.23 | 0.21 | 0.182 | 0.16718 | 0.15236 | 0.15236 | 0.13659 | 0.106 | 0.0875 | 0.07816
180000 | 0.23 | 0.21 | 0.189 | 0.17406 | 0.15912 | 0.15912 | 0.14242 | 0.11 | 0.09 | 0.07993
200000 | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 0.1825 | 0.165 | 0.165 | 0.14825 | 0.12 | 0.1 | 0.09
1000000 | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 0.1825 | 0.165 | 0.165 | 0.15408 | 0.14 | 0.13 | 0.12
Nutno ověřit hodnoty
WS Součinitel tření [-] | [10 empty] | WS Součinitel odporu ohnuté trubky [-]
Reynoldsovo.č. | DN 06 | DN 08 | DN 10 | DN 12 | DN 16 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | r/d | DN 06 | DN 08 | DN 10 | DN 12 | DN 16 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 1 | 4.2066 | 3.9723 | 3.738 | 3.5038 | 3.2217 | 2.9396 | 2.5869 | 2.5869 | 2.5869 | 2.5869
200 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 1.1 | 4.1216 | 3.8972 | 3.6729 | 3.4485 | 3.1696 | 2.8907 | 2.542 | 2.542 | 2.542 | 2.542
300 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 1.2 | 4.0386 | 3.8238 | 3.6089 | 3.3941 | 3.1184 | 2.8427 | 2.4979 | 2.4979 | 2.4979 | 2.4979
400 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 1.3 | 3.9576 | 3.7519 | 3.5462 | 3.3405 | 3.068 | 2.7954 | 2.4546 | 2.4546 | 2.4546 | 2.4546
500 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 1.4 | 3.8786 | 3.6817 | 3.4848 | 3.2879 | 3.0185 | 2.749 | 2.4121 | 2.4121 | 2.4121 | 2.4121
600 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 1.5 | 3.8015 | 3.6131 | 3.4246 | 3.2362 | 2.9698 | 2.7034 | 2.3703 | 2.3703 | 2.3703 | 2.3703
700 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 1.6 | 3.7264 | 3.5461 | 3.3657 | 3.1854 | 2.922 | 2.6586 | 2.3293 | 2.3293 | 2.3293 | 2.3293
800 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 1.7 | 3.6532 | 3.4806 | 3.308 | 3.1355 | 2.8751 | 2.6147 | 2.2891 | 2.2891 | 2.2891 | 2.2891
900 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 1.8 | 3.5819 | 3.4167 | 3.2516 | 3.0864 | 2.829 | 2.5715 | 2.2496 | 2.2496 | 2.2496 | 2.2496
1000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 1.9 | 3.5125 | 3.3544 | 3.1964 | 3.0383 | 2.7838 | 2.5292 | 2.2109 | 2.2109 | 2.2109 | 2.2109
1100 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 2 | 3.445 | 3.2937 | 3.1424 | 2.9911 | 2.7394 | 2.4877 | 2.173 | 2.173 | 2.173 | 2.173
1200 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 2.1 | 3.3794 | 3.2345 | 3.0896 | 2.9448 | 2.6959 | 2.447 | 2.1359 | 2.1359 | 2.1359 | 2.1359
1300 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 2.2 | 3.3156 | 3.1768 | 3.0381 | 2.8994 | 2.6533 | 2.4072 | 2.0995 | 2.0995 | 2.0995 | 2.0995
1400 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 2.3 | 3.2536 | 3.1207 | 2.9878 | 2.8548 | 2.6115 | 2.3681 | 2.0639 | 2.0639 | 2.0639 | 2.0639
1500 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 2.4 | 3.1935 | 3.0661 | 2.9387 | 2.8112 | 2.5706 | 2.3299 | 2.0291 | 2.0291 | 2.0291 | 2.0291
1600 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 2.5 | 3.1352 | 3.013 | 2.8907 | 2.7685 | 2.5305 | 2.2925 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.995
1700 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 2.6 | 3.0787 | 2.9614 | 2.844 | 2.7267 | 2.4913 | 2.2559 | 1.9617 | 1.9617 | 1.9617 | 1.9617
1800 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 2.7 | 3.024 | 2.9113 | 2.7985 | 2.6858 | 2.453 | 2.2202 | 1.9292 | 1.9292 | 1.9292 | 1.9292
1900 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 2.8 | 2.9711 | 2.8626 | 2.7542 | 2.6457 | 2.4155 | 2.1852 | 1.8975 | 1.8975 | 1.8975 | 1.8975
2000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 2.9 | 2.9198 | 2.8154 | 2.711 | 2.6066 | 2.3789 | 2.1511 | 1.8665 | 1.8665 | 1.8665 | 1.8665
2100 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 3 | 2.8704 | 2.7697 | 2.669 | 2.5684 | 2.3431 | 2.1178 | 1.8363 | 1.8363 | 1.8363 | 1.8363
2200 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 3.1 | 2.8226 | 2.7254 | 2.6282 | 2.5311 | 2.3082 | 2.0853 | 1.8069 | 1.8069 | 1.8069 | 1.8069
2300 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 3.2 | 2.7765 | 2.6825 | 2.5886 | 2.4947 | 2.2742 | 2.0537 | 1.7782 | 1.7782 | 1.7782 | 1.7782
2400 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 3.3 | 2.7321 | 2.6411 | 2.5501 | 2.4591 | 2.241 | 2.0228 | 1.7503 | 1.7503 | 1.7503 | 1.7503
2500 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 3.4 | 2.6893 | 2.601 | 2.5128 | 2.4245 | 2.2087 | 1.9928 | 1.7232 | 1.7232 | 1.7232 | 1.7232
2600 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 3.5 | 2.6482 | 2.5624 | 2.4766 | 2.3908 | 2.1772 | 1.9636 | 1.6969 | 1.6969 | 1.6969 | 1.6969
2700 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 3.6 | 2.6087 | 2.5251 | 2.4415 | 2.358 | 2.1466 | 1.9352 | 1.6713 | 1.6713 | 1.6713 | 1.6713
2800 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 3.7 | 2.5708 | 2.4892 | 2.4076 | 2.3261 | 2.1169 | 1.9077 | 1.6465 | 1.6465 | 1.6465 | 1.6465
2900 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 3.8 | 2.5344 | 2.4546 | 2.3748 | 2.295 | 2.088 | 1.8809 | 1.6225 | 1.6225 | 1.6225 | 1.6225
3000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 3.9 | 2.4996 | 2.4214 | 2.3432 | 2.2649 | 2.06 | 1.855 | 1.5993 | 1.5993 | 1.5993 | 1.5993
3100 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 4 | 2.4664 | 2.3895 | 2.3126 | 2.2357 | 2.0328 | 1.8299 | 1.5768 | 1.5768 | 1.5768 | 1.5768
3200 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 4.1 | 2.4347 | 2.3589 | 2.2831 | 2.2074 | 2.0065 | 1.8056 | 1.5551 | 1.5551 | 1.5551 | 1.5551
3300 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 4.2 | 2.4044 | 2.3296 | 2.2548 | 2.18 | 1.9811 | 1.7822 | 1.5342 | 1.5342 | 1.5342 | 1.5342
3400 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 4.3 | 2.3756 | 2.3016 | 2.2275 | 2.1534 | 1.9565 | 1.7595 | 1.514 | 1.514 | 1.514 | 1.514
3500 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 4.4 | 2.3483 | 2.2748 | 2.2013 | 2.1278 | 1.9328 | 1.7377 | 1.4946 | 1.4946 | 1.4946 | 1.4946
3600 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 4.5 | 2.3224 | 2.2493 | 2.1762 | 2.1031 | 1.9099 | 1.7167 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476
3700 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 4.6 | 2.2979 | 2.225 | 2.1521 | 2.0793 | 1.8879 | 1.6965 | 1.4582 | 1.4582 | 1.4582 | 1.4582
3800 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 4.7 | 2.2747 | 2.2019 | 2.1292 | 2.0564 | 1.8668 | 1.6772 | 1.4411 | 1.4411 | 1.4411 | 1.4411
3900 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 4.8 | 2.253 | 2.1801 | 2.1072 | 2.0343 | 1.8465 | 1.6586 | 1.4248 | 1.4248 | 1.4248 | 1.4248
4000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 4.9 | 2.2325 | 2.1594 | 2.0863 | 2.0132 | 1.8271 | 1.6409 | 1.4093 | 1.4093 | 1.4093 | 1.4093
4100 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 5 | 2.2134 | 2.1399 | 2.0665 | 1.993 | 1.8085 | 1.624 | 1.3945 | 1.3945 | 1.3945 | 1.3945
4200 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 5.1 | 2.1955 | 2.1215 | 2.0476 | 1.9737 | 1.7908 | 1.6079 | 1.3805 | 1.3805 | 1.3805 | 1.3805
4300 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 5.2 | 2.1789 | 2.1043 | 2.0298 | 1.9553 | 1.774 | 1.5927 | 1.3673 | 1.3673 | 1.3673 | 1.3673
4400 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 5.3 | 2.1635 | 2.0882 | 2.013 | 1.9377 | 1.758 | 1.5782 | 1.3549 | 1.3549 | 1.3549 | 1.3549
4500 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 5.4 | 2.1493 | 2.0732 | 1.9972 | 1.9211 | 1.7429 | 1.5646 | 1.3432 | 1.3432 | 1.3432 | 1.3432
4600 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 5.5 | 2.1362 | 2.0593 | 1.9823 | 1.9054 | 1.7286 | 1.5518 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323 | 1.3323
4700 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 5.6 | 2.1244 | 2.0464 | 1.9685 | 1.8906 | 1.7152 | 1.5398 | 1.3222 | 1.3222 | 1.3222 | 1.3222
4800 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 5.7 | 2.1136 | 2.0346 | 1.9556 | 1.8767 | 1.7027 | 1.5287 | 1.3128 | 1.3128 | 1.3128 | 1.3128
4900 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 5.8 | 2.104 | 2.0238 | 1.9437 | 1.8636 | 1.691 | 1.5183 | 1.3042 | 1.3042 | 1.3042 | 1.3042
5000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 5.9 | 2.0954 | 2.0141 | 1.9328 | 1.8515 | 1.6802 | 1.5088 | 1.2964 | 1.2964 | 1.2964 | 1.2964
6000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 6 | 2.0878 | 2.0053 | 1.9228 | 1.8403 | 1.6702 | 1.5001 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894 | 1.2894
7000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 6.1 | 2.0812 | 1.9975 | 1.9137 | 1.83 | 1.6611 | 1.4922 | 1.2831 | 1.2831 | 1.2831 | 1.2831
8000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 6.2 | 2.0757 | 1.9906 | 1.9056 | 1.8206 | 1.6529 | 1.4852 | 1.2776 | 1.2776 | 1.2776 | 1.2776
9000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 6.3 | 2.0711 | 1.9847 | 1.8984 | 1.812 | 1.6455 | 1.4789 | 1.2729 | 1.2729 | 1.2729 | 1.2729
10000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 6.4 | 2.0674 | 1.9797 | 1.8921 | 1.8044 | 1.639 | 1.4735 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269
11000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 6.5 | 2.0645 | 1.9756 | 1.8866 | 1.7977 | 1.6333 | 1.4689 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2658
12000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 6.6 | 2.0626 | 1.9724 | 1.8821 | 1.7919 | 1.6285 | 1.4651 | 1.2634 | 1.2634 | 1.2634 | 1.2634
13000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 6.7 | 2.0615 | 1.97 | 1.8785 | 1.787 | 1.6246 | 1.4622 | 1.2618 | 1.2618 | 1.2618 | 1.2618
14000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 6.8 | 2.0611 | 1.9684 | 1.8757 | 1.7829 | 1.6215 | 1.46 | 1.2609 | 1.2609 | 1.2609 | 1.2609
15000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 6.9 | 2.0616 | 1.9677 | 1.8737 | 1.7798 | 1.6193 | 1.4587 | 1.2608 | 1.2608 | 1.2608 | 1.2608
16000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 7 | 2.0627 | 1.9677 | 1.8726 | 1.7776 | 1.6179 | 1.4582 | 1.2615 | 1.2615 | 1.2615 | 1.2615
17000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 7.1 | 2.0646 | 1.9685 | 1.8724 | 1.7763 | 1.6174 | 1.4585 | 1.263 | 1.263 | 1.263 | 1.263
18000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 7.2 | 2.0672 | 1.9701 | 1.873 | 1.7759 | 1.6178 | 1.4597 | 1.2652 | 1.2652 | 1.2652 | 1.2652
19000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 7.3 | 2.0704 | 1.9723 | 1.8743 | 1.7763 | 1.619 | 1.4616 | 1.2682 | 1.2682 | 1.2682 | 1.2682
20000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 7.4 | 2.0741 | 1.9753 | 1.8765 | 1.7777 | 1.6211 | 1.4644 | 1.272 | 1.272 | 1.272 | 1.272
21000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 7.5 | 2.0785 | 1.979 | 1.8795 | 1.78 | 1.624 | 1.468 | 1.2765 | 1.2765 | 1.2765 | 1.2765
22000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 7.6 | 2.0834 | 1.9833 | 1.8832 | 1.7832 | 1.6278 | 1.4724 | 1.2818 | 1.2818 | 1.2818 | 1.2818
23000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 7.7 | 2.0888 | 1.9883 | 1.8878 | 1.7873 | 1.6325 | 1.4777 | 1.2879 | 1.2879 | 1.2879 | 1.2879
24000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 7.8 | 2.0946 | 1.9938 | 1.893 | 1.7922 | 1.638 | 1.4837 | 1.2948 | 1.2948 | 1.2948 | 1.2948
25000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 7.9 | 2.1009 | 2 | 1.8991 | 1.7981 | 1.6444 | 1.4906 | 1.3024 | 1.3024 | 1.3024 | 1.3024
26000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 8 | 2.1076 | 2.0067 | 1.9058 | 1.8049 | 1.6516 | 1.4983 | 1.3108 | 1.3108 | 1.3108 | 1.3108
27000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 8.1 | 2.1146 | 2.014 | 1.9133 | 1.8126 | 1.6597 | 1.5068 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32
28000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 8.2 | 2.122 | 2.0217 | 1.9214 | 1.8212 | 1.6687 | 1.5162 | 1.3299 | 1.3299 | 1.3299 | 1.3299
29000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 8.3 | 2.1297 | 2.03 | 1.9303 | 1.8306 | 1.6785 | 1.5263 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406 | 1.3406
30000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 8.4 | 2.1376 | 2.0387 | 1.9399 | 1.841 | 1.6892 | 1.5373 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3521
31000 | 0.1 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 8.5 | 2.1457 | 2.0479 | 1.9501 | 1.8523 | 1.7007 | 1.5491 | 1.3644 | 1.3644 | 1.3644 | 1.3644
32000 | 0.10379 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 8.6 | 2.154 | 2.0575 | 1.961 | 1.8645 | 1.7131 | 1.5617 | 1.3774 | 1.3774 | 1.3774 | 1.3774
33000 | 0.10758 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 8.7 | 2.1624 | 2.0675 | 1.9725 | 1.8776 | 1.7264 | 1.5752 | 1.3912 | 1.3912 | 1.3912 | 1.3912
34000 | 0.11137 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 8.8 | 2.1709 | 2.0778 | 1.9847 | 1.8915 | 1.7405 | 1.5894 | 1.4058 | 1.4058 | 1.4058 | 1.4058
35000 | 0.11516 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 8.9 | 2.1795 | 2.0885 | 1.9975 | 1.9064 | 1.7555 | 1.6045 | 1.4212 | 1.4212 | 1.4212 | 1.4212
36000 | 0.11895 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 9 | 2.1881 | 2.0995 | 2.0109 | 1.9222 | 1.7713 | 1.6204 | 1.4373 | 1.4373 | 1.4373 | 1.4373
37000 | 0.12274 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 9.1 | 2.1967 | 2.1108 | 2.0248 | 1.9389 | 1.788 | 1.6371 | 1.4542 | 1.4542 | 1.4542 | 1.4542
38000 | 0.12653 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 9.2 | 2.2053 | 2.1223 | 2.0394 | 1.9565 | 1.8056 | 1.6547 | 1.4719 | 1.4719 | 1.4719 | 1.4719
39000 | 0.13032 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 9.3 | 2.2137 | 2.1341 | 2.0545 | 1.9749 | 1.824 | 1.673 | 1.4903 | 1.4903 | 1.4903 | 1.4903
40000 | 0.13411 | 0.095 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 9.4 | 2.222 | 2.1461 | 2.0702 | 1.9943 | 1.8433 | 1.6922 | 1.5095 | 1.5095 | 1.5095 | 1.5095
41000 | 0.1379 | 0.09904 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 9.5 | 2.2301 | 2.1583 | 2.0864 | 2.0146 | 1.8634 | 1.7122 | 1.5295 | 1.5295 | 1.5295 | 1.5295
42000 | 0.14169 | 0.10308 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 9.6 | 2.238 | 2.1706 | 2.1032 | 2.0358 | 1.8844 | 1.733 | 1.5503 | 1.5503 | 1.5503 | 1.5503
43000 | 0.14548 | 0.10712 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 9.7 | 2.2457 | 2.1831 | 2.1205 | 2.0579 | 1.9063 | 1.7547 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718 | 1.5718
44000 | 0.14927 | 0.11116 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 9.8 | 2.253 | 2.1956 | 2.1382 | 2.0808 | 1.929 | 1.7771 | 1.5941 | 1.5941 | 1.5941 | 1.5941
45000 | 0.15306 | 0.1152 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 9.9 | 2.26 | 2.2082 | 2.1565 | 2.1047 | 1.9526 | 1.8004 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172 | 1.6172
46000 | 0.15685 | 0.11924 | 0.09 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 10 | 2.2666 | 2.2209 | 2.1752 | 2.1295 | 1.977 | 1.8245 | 1.641 | 1.641 | 1.641 | 1.641
47000 | 0.16064 | 0.12328 | 0.09476 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48000 | 0.16443 | 0.12732 | 0.09952 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063
49000 | 0.16822 | 0.13136 | 0.10428 | 0.08 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063
50000 | 0.17201 | 0.1354 | 0.10904 | 0.08526 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063
55000 | 0.1758 | 0.13944 | 0.1138 | 0.09052 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063
60000 | 0.17959 | 0.14348 | 0.11856 | 0.09578 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063
65000 | 0.18338 | 0.14752 | 0.12332 | 0.10104 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063
70000 | 0.18717 | 0.15156 | 0.12808 | 0.1063 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063
75000 | 0.19096 | 0.1556 | 0.13284 | 0.11156 | 0.078 | 0.072 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063
80000 | 0.19475 | 0.15964 | 0.1376 | 0.11682 | 0.078 | 0.0757 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063
85000 | 0.19854 | 0.16368 | 0.14236 | 0.12208 | 0.0785 | 0.0788 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063
90000 | 0.20233 | 0.16772 | 0.14712 | 0.12734 | 0.079 | 0.0819 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063
95000 | 0.20612 | 0.17176 | 0.15188 | 0.1326 | 0.08 | 0.085 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063
100000 | 0.20991 | 0.1758 | 0.15664 | 0.13786 | 0.0839 | 0.0881 | 0.067 | 0.065 | 0.063 | 0.063
110000 | 0.21 | 0.17984 | 0.1614 | 0.14312 | 0.0878 | 0.0912 | 0.0696 | 0.0675 | 0.063 | 0.063
120000 | 0.21 | 0.18388 | 0.16616 | 0.14838 | 0.0917 | 0.0943 | 0.0722 | 0.07 | 0.063 | 0.063
130000 | 0.21 | 0.18792 | 0.17092 | 0.15364 | 0.0956 | 0.0974 | 0.0748 | 0.0725 | 0.06575 | 0.063
140000 | 0.21 | 0.19196 | 0.17568 | 0.1589 | 0.0995 | 0.1005 | 0.0774 | 0.075 | 0.0685 | 0.0662
150000 | 0.21 | 0.196 | 0.18044 | 0.16416 | 0.1034 | 0.1036 | 0.08 | 0.0775 | 0.07125 | 0.0694
160000 | 0.21 | 0.20004 | 0.1852 | 0.16942 | 0.1073 | 0.1067 | 0.0826 | 0.08 | 0.074 | 0.0726
170000 | 0.21 | 0.2 | 0.18996 | 0.17468 | 0.1112 | 0.1098 | 0.0852 | 0.0825 | 0.07675 | 0.0758
180000 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.17994 | 0.1151 | 0.1129 | 0.0878 | 0.085 | 0.0795 | 0.079
200000 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 0.116 | 0.093 | 0.09 | 0.085 | 0.083
1000000 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.1191 | 0.11 | 0.108 | 0.106 | 0.105
Cu - Součinitel tření [-] | [10 empty] | Cu - Součinitel odporu ohnuté trubky [-]
Reynoldsovo.č. | 8x1 | 10x1 | 12x1 | 15x1 | 18x1 | 22x1 | 28x1 | 35x1,5 | 42x1,5 | 54x2 | r/d | 8x1 | 10x1 | 12x1 | 15x1 | 18x1 | 22x1 | 28x1 | 35x1,5 | 42x1,5 | 54x2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 1 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.7 | 0.69
200 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 1.1 | 0.578 | 0.608 | 0.637 | 0.695 | 0.724 | 0.744 | 0.714 | 0.695 | 0.684 | 0.677
300 | 0.21333 | 0.21333 | 0.21333 | 0.21333 | 0.21333 | 0.21333 | 0.21333 | 0.21333 | 0.21333 | 0.21333 | 1.2 | 0.566 | 0.596 | 0.624 | 0.68 | 0.708 | 0.728 | 0.698 | 0.68 | 0.668 | 0.664
400 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.3 | 0.554 | 0.584 | 0.611 | 0.665 | 0.692 | 0.712 | 0.682 | 0.665 | 0.652 | 0.651
500 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 1.4 | 0.542 | 0.572 | 0.598 | 0.65 | 0.676 | 0.696 | 0.666 | 0.65 | 0.636 | 0.638
600 | 0.10667 | 0.10667 | 0.10667 | 0.10667 | 0.10667 | 0.10667 | 0.10667 | 0.10667 | 0.10667 | 0.10667 | 1.5 | 0.53 | 0.56 | 0.585 | 0.635 | 0.66 | 0.68 | 0.65 | 0.635 | 0.62 | 0.625
700 | 0.091429 | 0.091429 | 0.091429 | 0.091429 | 0.091429 | 0.091429 | 0.091429 | 0.091429 | 0.091429 | 0.091429 | 1.6 | 0.518 | 0.548 | 0.572 | 0.62 | 0.644 | 0.664 | 0.634 | 0.62 | 0.604 | 0.612
800 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1.7 | 0.506 | 0.536 | 0.559 | 0.605 | 0.628 | 0.648 | 0.618 | 0.605 | 0.588 | 0.599
900 | 0.071111 | 0.071111 | 0.071111 | 0.071111 | 0.071111 | 0.071111 | 0.071111 | 0.071111 | 0.071111 | 0.071111 | 1.8 | 0.494 | 0.524 | 0.546 | 0.59 | 0.612 | 0.632 | 0.602 | 0.59 | 0.572 | 0.586
1000 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 1.9 | 0.482 | 0.512 | 0.533 | 0.575 | 0.596 | 0.616 | 0.586 | 0.575 | 0.556 | 0.573
1100 | 0.058182 | 0.058182 | 0.058182 | 0.058182 | 0.058182 | 0.058182 | 0.058182 | 0.058182 | 0.058182 | 0.058182 | 2 | 0.475 | 0.5 | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.6 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.56
1200 | 0.053333 | 0.053333 | 0.053333 | 0.053333 | 0.053333 | 0.053333 | 0.053333 | 0.053333 | 0.053333 | 0.053333 | 2.1 | 0.47 | 0.497 | 0.516 | 0.556 | 0.576 | 0.595 | 0.566 | 0.557 | 0.539 | 0.557
1300 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 2.2 | 0.466 | 0.494 | 0.512 | 0.552 | 0.572 | 0.59 | 0.562 | 0.554 | 0.538 | 0.554
1400 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 2.3 | 0.464 | 0.491 | 0.508 | 0.548 | 0.568 | 0.585 | 0.558 | 0.551 | 0.537 | 0.551
1500 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 2.4 | 0.462 | 0.488 | 0.504 | 0.544 | 0.564 | 0.58 | 0.554 | 0.548 | 0.536 | 0.548
1600 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 2.5 | 0.46 | 0.485 | 0.5 | 0.54 | 0.56 | 0.575 | 0.55 | 0.545 | 0.535 | 0.545
1700 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 2.6 | 0.458 | 0.482 | 0.496 | 0.536 | 0.556 | 0.57 | 0.546 | 0.542 | 0.534 | 0.542
1800 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 2.7 | 0.456 | 0.479 | 0.492 | 0.532 | 0.552 | 0.565 | 0.542 | 0.539 | 0.533 | 0.539
1900 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 2.8 | 0.454 | 0.476 | 0.488 | 0.528 | 0.548 | 0.56 | 0.538 | 0.536 | 0.532 | 0.536
2000 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 2.9 | 0.452 | 0.473 | 0.484 | 0.524 | 0.544 | 0.555 | 0.534 | 0.533 | 0.531 | 0.533
2100 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 3 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53
2200 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 3.1 | 0.45 | 0.469 | 0.48 | 0.519 | 0.539 | 0.549 | 0.53 | 0.529 | 0.53 | 0.531
2300 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 3.2 | 0.45 | 0.468 | 0.48 | 0.518 | 0.538 | 0.548 | 0.53 | 0.528 | 0.53 | 0.532
2400 | 0.045186 | 0.045185 | 0.045185 | 0.045184 | 0.045184 | 0.045183 | 0.045183 | 0.045182 | 0.045182 | 0.045182 | 3.3 | 0.45 | 0.467 | 0.48 | 0.517 | 0.537 | 0.547 | 0.53 | 0.527 | 0.53 | 0.533
2500 | 0.044727 | 0.044727 | 0.044726 | 0.045346 | 0.044725 | 0.044725 | 0.044724 | 0.044724 | 0.044724 | 0.044723 | 3.4 | 0.45 | 0.466 | 0.48 | 0.516 | 0.536 | 0.546 | 0.53 | 0.526 | 0.53 | 0.534
2600 | 0.044291 | 0.04429 | 0.04429 | 0.044927 | 0.044289 | 0.044288 | 0.044288 | 0.044288 | 0.044287 | 0.044287 | 3.5 | 0.45 | 0.465 | 0.48 | 0.515 | 0.535 | 0.545 | 0.53 | 0.525 | 0.53 | 0.535
2700 | 0.043876 | 0.043875 | 0.043874 | 0.043877 | 0.043873 | 0.043872 | 0.043872 | 0.043872 | 0.043871 | 0.043871 | 3.6 | 0.45 | 0.464 | 0.48 | 0.514 | 0.534 | 0.544 | 0.53 | 0.524 | 0.53 | 0.536
2800 | 0.043479 | 0.043478 | 0.043477 | 0.04348 | 0.043476 | 0.043476 | 0.043475 | 0.043475 | 0.043475 | 0.043474 | 3.7 | 0.45 | 0.463 | 0.48 | 0.513 | 0.533 | 0.543 | 0.53 | 0.523 | 0.53 | 0.537
2900 | 0.043099 | 0.043098 | 0.043098 | 0.043097 | 0.043096 | 0.043096 | 0.043095 | 0.043095 | 0.043095 | 0.043095 | 3.8 | 0.45 | 0.462 | 0.48 | 0.512 | 0.532 | 0.542 | 0.53 | 0.522 | 0.53 | 0.538
3000 | 0.042736 | 0.042735 | 0.042734 | 0.042733 | 0.042733 | 0.042732 | 0.042732 | 0.042732 | 0.042731 | 0.042731 | 3.9 | 0.45 | 0.461 | 0.48 | 0.511 | 0.531 | 0.541 | 0.53 | 0.521 | 0.53 | 0.539
3100 | 0.042387 | 0.042386 | 0.042385 | 0.042385 | 0.042384 | 0.042384 | 0.042383 | 0.042383 | 0.042382 | 0.042382 | 4 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.53 | 0.54
3200 | 0.042052 | 0.042051 | 0.04205 | 0.04205 | 0.042049 | 0.042049 | 0.042048 | 0.042048 | 0.042048 | 0.042047 | 4.1 | 0.452 | 0.462 | 0.481 | 0.511 | 0.531 | 0.541 | 0.529 | 0.522 | 0.532 | 0.54
3300 | 0.04173 | 0.041729 | 0.041728 | 0.041727 | 0.041727 | 0.041726 | 0.041726 | 0.041726 | 0.041725 | 0.041725 | 4.2 | 0.454 | 0.464 | 0.482 | 0.512 | 0.532 | 0.542 | 0.528 | 0.524 | 0.534 | 0.54
3400 | 0.04142 | 0.041419 | 0.041418 | 0.041417 | 0.041417 | 0.041416 | 0.041416 | 0.041415 | 0.041415 | 0.041415 | 4.3 | 0.456 | 0.466 | 0.483 | 0.513 | 0.533 | 0.543 | 0.527 | 0.526 | 0.536 | 0.54
3500 | 0.041121 | 0.04112 | 0.041119 | 0.041118 | 0.041118 | 0.041117 | 0.041117 | 0.041117 | 0.041116 | 0.041116 | 4.4 | 0.458 | 0.468 | 0.484 | 0.514 | 0.534 | 0.544 | 0.526 | 0.528 | 0.538 | 0.54
3600 | 0.040833 | 0.040832 | 0.040831 | 0.04083 | 0.040829 | 0.040829 | 0.040828 | 0.040828 | 0.040828 | 0.040827 | 4.5 | 0.46 | 0.47 | 0.485 | 0.515 | 0.535 | 0.545 | 0.525 | 0.53 | 0.54 | 0.54
3700 | 0.040554 | 0.040553 | 0.040552 | 0.040551 | 0.040551 | 0.04055 | 0.04055 | 0.040549 | 0.040549 | 0.040549 | 4.6 | 0.462 | 0.472 | 0.486 | 0.516 | 0.536 | 0.546 | 0.524 | 0.532 | 0.542 | 0.54
3800 | 0.040285 | 0.040284 | 0.040283 | 0.040282 | 0.040282 | 0.040281 | 0.04028 | 0.04028 | 0.04028 | 0.040279 | 4.7 | 0.464 | 0.474 | 0.487 | 0.517 | 0.537 | 0.547 | 0.523 | 0.534 | 0.544 | 0.54
3900 | 0.040025 | 0.040023 | 0.040022 | 0.040022 | 0.040021 | 0.04002 | 0.04002 | 0.040019 | 0.040019 | 0.040019 | 4.8 | 0.466 | 0.476 | 0.488 | 0.518 | 0.538 | 0.548 | 0.522 | 0.536 | 0.546 | 0.54
4000 | 0.039772 | 0.039771 | 0.03977 | 0.039769 | 0.039769 | 0.039768 | 0.039767 | 0.039767 | 0.039767 | 0.039766 | 4.9 | 0.468 | 0.478 | 0.489 | 0.519 | 0.539 | 0.549 | 0.521 | 0.538 | 0.548 | 0.54
4100 | 0.039528 | 0.039526 | 0.039525 | 0.039525 | 0.039524 | 0.039523 | 0.039523 | 0.039522 | 0.039522 | 0.039522 | 5 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.54
4200 | 0.03929 | 0.039289 | 0.039288 | 0.039287 | 0.039287 | 0.039286 | 0.039286 | 0.039285 | 0.039285 | 0.039284 | 5.1 | 0.472 | 0.482 | 0.492 | 0.522 | 0.541 | 0.551 | 0.524 | 0.542 | 0.552 | 0.545
4300 | 0.03906 | 0.039059 | 0.039058 | 0.039057 | 0.039056 | 0.039056 | 0.039055 | 0.039055 | 0.039054 | 0.039054 | 5.2 | 0.474 | 0.484 | 0.494 | 0.524 | 0.542 | 0.552 | 0.528 | 0.544 | 0.554 | 0.55
4400 | 0.038837 | 0.038835 | 0.038834 | 0.038833 | 0.038833 | 0.038832 | 0.038831 | 0.038831 | 0.038831 | 0.03883 | 5.3 | 0.476 | 0.486 | 0.496 | 0.526 | 0.543 | 0.553 | 0.532 | 0.546 | 0.556 | 0.555
4500 | 0.038619 | 0.038618 | 0.038617 | 0.038616 | 0.038615 | 0.038615 | 0.038614 | 0.038614 | 0.038613 | 0.038613 | 5.4 | 0.478 | 0.488 | 0.498 | 0.528 | 0.544 | 0.554 | 0.536 | 0.548 | 0.558 | 0.56
4600 | 0.038408 | 0.038406 | 0.038405 | 0.038404 | 0.038404 | 0.038403 | 0.038403 | 0.038402 | 0.038402 | 0.038401 | 5.5 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.53 | 0.545 | 0.555 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.565
4700 | 0.038202 | 0.038201 | 0.0382 | 0.038199 | 0.038198 | 0.038197 | 0.038197 | 0.038196 | 0.038196 | 0.038195 | 5.6 | 0.482 | 0.492 | 0.502 | 0.532 | 0.546 | 0.556 | 0.544 | 0.552 | 0.562 | 0.57
4800 | 0.038002 | 0.038 | 0.037999 | 0.037998 | 0.037998 | 0.037997 | 0.037996 | 0.037996 | 0.037995 | 0.037995 | 5.7 | 0.484 | 0.494 | 0.504 | 0.534 | 0.547 | 0.557 | 0.548 | 0.554 | 0.564 | 0.575
4900 | 0.037807 | 0.037805 | 0.037804 | 0.037803 | 0.037802 | 0.037802 | 0.037801 | 0.037801 | 0.0378 | 0.0378 | 5.8 | 0.486 | 0.496 | 0.506 | 0.536 | 0.548 | 0.558 | 0.552 | 0.556 | 0.566 | 0.58
5000 | 0.037616 | 0.037615 | 0.037614 | 0.037613 | 0.037612 | 0.037611 | 0.037611 | 0.03761 | 0.03761 | 0.037609 | 5.9 | 0.488 | 0.498 | 0.508 | 0.538 | 0.549 | 0.559 | 0.556 | 0.558 | 0.568 | 0.585
6000 | 0.035942 | 0.03594 | 0.035939 | 0.035938 | 0.035937 | 0.035936 | 0.035936 | 0.035935 | 0.035935 | 0.035934 | 6 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.59
7000 | 0.034585 | 0.034583 | 0.034582 | 0.034581 | 0.03458 | 0.034579 | 0.034578 | 0.034577 | 0.034577 | 0.034576 | 6.1 | 0.493 | 0.503 | 0.512 | 0.542 | 0.553 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.573 | 0.593
8000 | 0.033452 | 0.033449 | 0.033448 | 0.033446 | 0.033445 | 0.033445 | 0.033444 | 0.033443 | 0.033442 | 0.033442 | 6.2 | 0.496 | 0.506 | 0.514 | 0.544 | 0.556 | 0.566 | 0.566 | 0.566 | 0.576 | 0.596
9000 | 0.032483 | 0.03248 | 0.032479 | 0.032477 | 0.032476 | 0.032475 | 0.032474 | 0.032473 | 0.032473 | 0.032472 | 6.3 | 0.499 | 0.509 | 0.516 | 0.546 | 0.559 | 0.569 | 0.569 | 0.569 | 0.579 | 0.599
10000 | 0.03164 | 0.031637 | 0.031636 | 0.031634 | 0.031633 | 0.031632 | 0.031631 | 0.03163 | 0.031629 | 0.031628 | 6.4 | 0.502 | 0.512 | 0.518 | 0.548 | 0.562 | 0.572 | 0.572 | 0.572 | 0.582 | 0.602
11000 | 0.030897 | 0.030894 | 0.030892 | 0.03089 | 0.030889 | 0.030888 | 0.030887 | 0.030886 | 0.030885 | 0.030884 | 6.5 | 0.505 | 0.515 | 0.52 | 0.55 | 0.565 | 0.575 | 0.575 | 0.575 | 0.585 | 0.605
12000 | 0.030234 | 0.030231 | 0.030229 | 0.030227 | 0.030225 | 0.030224 | 0.030223 | 0.030222 | 0.030221 | 0.03022 | 6.6 | 0.508 | 0.518 | 0.522 | 0.552 | 0.568 | 0.578 | 0.578 | 0.578 | 0.588 | 0.608
13000 | 0.029636 | 0.029633 | 0.029631 | 0.029629 | 0.029627 | 0.029626 | 0.029625 | 0.029624 | 0.029623 | 0.029622 | 6.7 | 0.511 | 0.521 | 0.524 | 0.554 | 0.571 | 0.581 | 0.581 | 0.581 | 0.591 | 0.611
14000 | 0.029094 | 0.02909 | 0.029088 | 0.029086 | 0.029084 | 0.029083 | 0.029082 | 0.029081 | 0.02908 | 0.029079 | 6.8 | 0.514 | 0.524 | 0.526 | 0.556 | 0.574 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.594 | 0.614
15000 | 0.028598 | 0.028594 | 0.028592 | 0.02859 | 0.028588 | 0.028586 | 0.028585 | 0.028584 | 0.028583 | 0.028582 | 6.9 | 0.517 | 0.527 | 0.528 | 0.558 | 0.577 | 0.587 | 0.587 | 0.587 | 0.597 | 0.617
16000 | 0.028142 | 0.028138 | 0.028135 | 0.028133 | 0.028131 | 0.02813 | 0.028128 | 0.028127 | 0.028126 | 0.028125 | 7 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.6 | 0.62
17000 | 0.02772 | 0.027716 | 0.027713 | 0.027711 | 0.027709 | 0.027707 | 0.027706 | 0.027705 | 0.027704 | 0.027702 | 7.1 | 0.524 | 0.533 | 0.533 | 0.563 | 0.582 | 0.592 | 0.593 | 0.593 | 0.604 | 0.624
18000 | 0.027328 | 0.027324 | 0.027321 | 0.027319 | 0.027317 | 0.027315 | 0.027313 | 0.027312 | 0.027311 | 0.02731 | 7.2 | 0.528 | 0.536 | 0.536 | 0.566 | 0.584 | 0.594 | 0.596 | 0.596 | 0.608 | 0.628
19000 | 0.026963 | 0.026958 | 0.026956 | 0.026953 | 0.026951 | 0.026949 | 0.026947 | 0.026946 | 0.026945 | 0.026944 | 7.3 | 0.532 | 0.539 | 0.539 | 0.569 | 0.586 | 0.596 | 0.599 | 0.599 | 0.612 | 0.632
20000 | 0.026621 | 0.026616 | 0.026613 | 0.02661 | 0.026608 | 0.026606 | 0.026605 | 0.026603 | 0.026602 | 0.026601 | 7.4 | 0.536 | 0.542 | 0.542 | 0.572 | 0.588 | 0.598 | 0.602 | 0.602 | 0.616 | 0.636
21000 | 0.026299 | 0.026295 | 0.026292 | 0.026289 | 0.026287 | 0.026285 | 0.026283 | 0.026281 | 0.02628 | 0.026279 | 7.5 | 0.54 | 0.545 | 0.545 | 0.575 | 0.59 | 0.6 | 0.605 | 0.605 | 0.62 | 0.64
22000 | 0.025997 | 0.025992 | 0.025989 | 0.025986 | 0.025983 | 0.025981 | 0.025979 | 0.025978 | 0.025977 | 0.025975 | 7.6 | 0.544 | 0.548 | 0.548 | 0.578 | 0.592 | 0.602 | 0.608 | 0.608 | 0.624 | 0.644
23000 | 0.025711 | 0.025706 | 0.025703 | 0.025699 | 0.025697 | 0.025695 | 0.025693 | 0.025691 | 0.02569 | 0.025689 | 7.7 | 0.548 | 0.551 | 0.551 | 0.581 | 0.594 | 0.604 | 0.611 | 0.611 | 0.628 | 0.648
24000 | 0.02544 | 0.025435 | 0.025432 | 0.025428 | 0.025426 | 0.025424 | 0.025422 | 0.02542 | 0.025419 | 0.025417 | 7.8 | 0.552 | 0.554 | 0.554 | 0.584 | 0.596 | 0.606 | 0.614 | 0.614 | 0.632 | 0.652
25000 | 0.025183 | 0.025178 | 0.025174 | 0.025171 | 0.025169 | 0.025166 | 0.025164 | 0.025163 | 0.025161 | 0.02516 | 7.9 | 0.556 | 0.557 | 0.557 | 0.587 | 0.598 | 0.608 | 0.617 | 0.617 | 0.636 | 0.656
26000 | 0.024939 | 0.024933 | 0.02493 | 0.024926 | 0.024924 | 0.024921 | 0.024919 | 0.024918 | 0.024916 | 0.024915 | 8 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.66
27000 | 0.024706 | 0.0247 | 0.024697 | 0.024693 | 0.024691 | 0.024688 | 0.024686 | 0.024684 | 0.024683 | 0.024681 | 8.1 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.593 | 0.603 | 0.613 | 0.623 | 0.624 | 0.644 | 0.664
28000 | 0.024483 | 0.024478 | 0.024474 | 0.02447 | 0.024468 | 0.024465 | 0.024463 | 0.024461 | 0.02446 | 0.024458 | 8.2 | 0.566 | 0.566 | 0.566 | 0.596 | 0.606 | 0.616 | 0.626 | 0.628 | 0.648 | 0.668
29000 | 0.024271 | 0.024265 | 0.024261 | 0.024258 | 0.024255 | 0.024252 | 0.02425 | 0.024248 | 0.024247 | 0.024245 | 8.3 | 0.569 | 0.569 | 0.569 | 0.599 | 0.609 | 0.619 | 0.629 | 0.632 | 0.652 | 0.672
30000 | 0.024067 | 0.024061 | 0.024058 | 0.024054 | 0.024051 | 0.024048 | 0.024046 | 0.024044 | 0.024042 | 0.024041 | 8.4 | 0.572 | 0.572 | 0.572 | 0.602 | 0.612 | 0.622 | 0.632 | 0.636 | 0.656 | 0.676
31000 | 0.023872 | 0.023866 | 0.023862 | 0.023858 | 0.023855 | 0.023853 | 0.02385 | 0.023848 | 0.023847 | 0.023845 | 8.5 | 0.575 | 0.575 | 0.575 | 0.605 | 0.615 | 0.625 | 0.635 | 0.64 | 0.66 | 0.68
32000 | 0.023685 | 0.023679 | 0.023674 | 0.02367 | 0.023667 | 0.023665 | 0.023662 | 0.02366 | 0.023659 | 0.023657 | 8.6 | 0.578 | 0.578 | 0.578 | 0.608 | 0.618 | 0.628 | 0.638 | 0.644 | 0.664 | 0.684
33000 | 0.023505 | 0.023498 | 0.023494 | 0.02349 | 0.023487 | 0.023484 | 0.023481 | 0.023479 | 0.023478 | 0.023476 | 8.7 | 0.581 | 0.581 | 0.581 | 0.611 | 0.621 | 0.631 | 0.641 | 0.648 | 0.668 | 0.688
34000 | 0.023331 | 0.023325 | 0.02332 | 0.023316 | 0.023313 | 0.02331 | 0.023307 | 0.023305 | 0.023304 | 0.023302 | 8.8 | 0.584 | 0.584 | 0.584 | 0.614 | 0.624 | 0.634 | 0.644 | 0.652 | 0.672 | 0.692
35000 | 0.023164 | 0.023157 | 0.023153 | 0.023148 | 0.023145 | 0.023142 | 0.02314 | 0.023138 | 0.023136 | 0.023134 | 8.9 | 0.587 | 0.587 | 0.587 | 0.617 | 0.627 | 0.637 | 0.647 | 0.656 | 0.676 | 0.696
36000 | 0.023003 | 0.022996 | 0.022991 | 0.022987 | 0.022984 | 0.022981 | 0.022978 | 0.022976 | 0.022974 | 0.022972 | 9 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.7
37000 | 0.022847 | 0.02284 | 0.022835 | 0.022831 | 0.022827 | 0.022824 | 0.022821 | 0.022819 | 0.022818 | 0.022816 | 9.1 | 0.594 | 0.593 | 0.594 | 0.623 | 0.634 | 0.644 | 0.653 | 0.664 | 0.684 | 0.704
38000 | 0.022696 | 0.022689 | 0.022684 | 0.02268 | 0.022677 | 0.022673 | 0.02267 | 0.022668 | 0.022666 | 0.022664 | 9.2 | 0.598 | 0.596 | 0.598 | 0.626 | 0.638 | 0.648 | 0.656 | 0.668 | 0.688 | 0.708
39000 | 0.02255 | 0.022543 | 0.022539 | 0.022534 | 0.02253 | 0.022527 | 0.022524 | 0.022522 | 0.02252 | 0.022518 | 9.3 | 0.602 | 0.599 | 0.602 | 0.629 | 0.642 | 0.652 | 0.659 | 0.672 | 0.692 | 0.712
40000 | 0.022409 | 0.022402 | 0.022397 | 0.022392 | 0.022389 | 0.022386 | 0.022383 | 0.02238 | 0.022378 | 0.022376 | 9.4 | 0.606 | 0.602 | 0.606 | 0.632 | 0.646 | 0.656 | 0.662 | 0.676 | 0.696 | 0.716
41000 | 0.022273 | 0.022265 | 0.02226 | 0.022255 | 0.022252 | 0.022249 | 0.022245 | 0.022243 | 0.022241 | 0.022239 | 9.5 | 0.61 | 0.605 | 0.61 | 0.635 | 0.65 | 0.66 | 0.665 | 0.68 | 0.7 | 0.72
42000 | 0.02214 | 0.022133 | 0.022128 | 0.022122 | 0.022119 | 0.022116 | 0.022112 | 0.02211 | 0.022108 | 0.022106 | 9.6 | 0.614 | 0.608 | 0.614 | 0.638 | 0.654 | 0.664 | 0.668 | 0.684 | 0.704 | 0.724
43000 | 0.022011 | 0.022004 | 0.021999 | 0.021993 | 0.02199 | 0.021987 | 0.021983 | 0.021981 | 0.021979 | 0.021977 | 9.7 | 0.618 | 0.611 | 0.618 | 0.641 | 0.658 | 0.668 | 0.671 | 0.688 | 0.708 | 0.728
44000 | 0.021887 | 0.021879 | 0.021873 | 0.021868 | 0.021865 | 0.021861 | 0.021858 | 0.021855 | 0.021853 | 0.021851 | 9.8 | 0.622 | 0.614 | 0.622 | 0.644 | 0.662 | 0.672 | 0.674 | 0.692 | 0.712 | 0.732
45000 | 0.021765 | 0.021757 | 0.021752 | 0.021746 | 0.021743 | 0.021739 | 0.021736 | 0.021733 | 0.021731 | 0.021729 | 9.9 | 0.626 | 0.617 | 0.626 | 0.647 | 0.666 | 0.676 | 0.677 | 0.696 | 0.716 | 0.736
46000 | 0.021647 | 0.021639 | 0.021633 | 0.021628 | 0.021624 | 0.021621 | 0.021617 | 0.021615 | 0.021613 | 0.02161 | 10 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.7 | 0.72 | 0.74
47000 | 0.021532 | 0.021524 | 0.021518 | 0.021513 | 0.021509 | 0.021505 | 0.021502 | 0.021499 | 0.021497 | 0.021495 | 15 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.9 | 0.94 | 0.98
48000 | 0.02142 | 0.021412 | 0.021406 | 0.021401 | 0.021397 | 0.021393 | 0.021389 | 0.021387 | 0.021385 | 0.021382
49000 | 0.021311 | 0.021303 | 0.021297 | 0.021291 | 0.021287 | 0.021284 | 0.02128 | 0.021277 | 0.021275 | 0.021273
50000 | 0.021205 | 0.021196 | 0.021191 | 0.021185 | 0.021181 | 0.021177 | 0.021173 | 0.021171 | 0.021168 | 0.021166
55000 | 0.020711 | 0.020702 | 0.020696 | 0.02069 | 0.020685 | 0.020681 | 0.020677 | 0.020674 | 0.020672 | 0.020669
60000 | 0.020271 | 0.020261 | 0.020255 | 0.020248 | 0.020243 | 0.020239 | 0.020235 | 0.020232 | 0.020229 | 0.020226
65000 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
70000 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
75000 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
80000 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
85000 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
90000 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
95000 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
100000 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
110000 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
120000 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
130000 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
140000 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
150000 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
160000 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
170000 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
180000 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
200000 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
1000000 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02

## Water
Fyzikální charakteristika - Voda
Teplota | Hustota | Kinematická viskosita | Dynamická viskozita
[°C] | [kg•m-3] | [m2•s-1] | [Pa•s]
0 | 999.941 | 1.7871e-06 | 0.001787
10 | 999.701 | 1.3074e-06 | 0.001307
20 | 998.205 | 1.0038e-06 | 0.001002
30 | 995.651 | 8.0149e-07 | 0.000798
40 | 992.22 | 6.5812e-07 | 0.000653
50 | 988.04 | 5.5362e-07 | 0.000547
60 | 983.2 | 4.7498e-07 | 0.000467
70 | 977.76 | 4.1319e-07 | 0.000404
80 | 971.79 | 3.6531e-07 | 0.000355
90 | 965.3 | 3.2632e-07 | 0.000315

## Solaren-EKO
Fyzikální charakteristika - Solaren-EKO
Teplota | Hustota | Kinematická viskosita | Dynamická viskozita
[°C] | [kg•m-3] | [m2•s-1] | [Pa•s]
0 | 1057.4286 | 1.9874e-05 | 0.021015
10 | 1051.8452 | 1.1679e-05 | 0.012285
20 | 1046 | 7.1992e-06 | 0.0075304
30 | 1039.8929 | 4.6548e-06 | 0.0048405
40 | 1033.5238 | 3.1568e-06 | 0.0032627
50 | 1026.8929 | 2.2457e-06 | 0.002306
60 | 1020 | 1.6756e-06 | 0.0017091
70 | 1012.8452 | 1.3114e-06 | 0.0013283
80 | 1005.4286 | 1.0766e-06 | 0.0010825
90 | 997.75 | 9.2708e-07 | 0.00092499
const-kin.vis. | 1.2983 | -0.024124 | 0.0001037
const-density | 1057.4286 | -0.54524 | -0.0013095

## Propylenglykol 40%
Fyzikální charakteristika - Propyleneglykol 40%
Teplota | Hustota | Kinematická viskosita | Dynamická viskozita
[°C] | [kg•m-3] | [m2•s-1] | [Pa•s]
0
10
20
30
40
50
60
70 | 999.4 | 1.234e-06 | 0.0012333
80
90

## Air-dry
Fyzikální charakteristika (Tlak 100000 Pa) - Suchý vzduch |  |  |  |  | Tlak P1 [Pa] | 102000
Teplota | Hustota při P0 | Hustota při P1 | Kinematická viskosita | Dynamická viskozita
[°C] | [kg•m-3] | [kg•m-3] | [m2•s-1] | [Pa•s]
0 | 1.275 | 1.3005 | 1.3156e-05 | 1.711e-05
10 | 1.23 | 1.2546 | 1.4025e-05 | 1.7596e-05
20 | 1.188 | 1.2118 | 1.4916e-05 | 1.8074e-05
30 | 1.1466 | 1.1695 | 1.5856e-05 | 1.8545e-05
40 | 1.112 | 1.1342 | 1.6758e-05 | 1.9007e-05
50 | 1.08 | 1.1016 | 1.7667e-05 | 1.9462e-05
60 | 1.046 | 1.0669 | 1.8661e-05 | 1.991e-05
70 | 1.01 | 1.0302 | 1.9754e-05 | 2.0351e-05
80 | 0.97 | 0.9894 | 2.1007e-05 | 2.0784e-05
90 | 0.937 | 0.95574 | 2.2193e-05 | 2.1211e-05
Approximate calculation of density and kinematic viscosity (0-100°C)
Temperature | Dnesity |  | Kinematic viscosity | Dynamic viscosity
[°C] | [kg•m-3] |  | [m2•s-1]•10-5 | [Pa•s]•10-5
50 | 1.0803 |  | 1.7891 | 1.9463

## Methan
Fyzikální charakteristika (Tlak 100000 Pa) - Metan-plynný |  |  |  |  | Tlak P1 [Pa] | 102000
Teplota | Hustota při P0 | Hustota při P1 | Kinematická viskosita | Dynamická viskozita | Spalné teplo | 39.94
[°C] | [kg•m-3] | [kg•m-3] | [m2•s-1] | [Pa•s] | Výhřevnost | 35.9
0 | 0.73 | 0.7446 | 1.4155e-05 | 1.054e-05
10 | 0.704 | 0.71808 | 1.5082e-05 | 1.083e-05
20 | 0.68 | 0.6936 | 1.6032e-05 | 1.112e-05
30 | 0.658 | 0.67116 | 1.7e-05 | 1.141e-05
40 | 0.637 | 0.64974 | 1.8007e-05 | 1.17e-05
50 | 0.617 | 0.62934 | 1.9036e-05 | 1.198e-05
60 | 0.598 | 0.60996 | 2.01e-05 | 1.226e-05
70 | 0.581 | 0.59262 | 2.116e-05 | 1.254e-05
80 | 0.565 | 0.5763 | 2.2228e-05 | 1.281e-05
90 | 0.549 | 0.55998 | 2.3376e-05 | 1.309e-05

## Propane-gas
Fyzikální charakteristika (Tlak 100000 Pa) - Propan-plynný |  |  |  |  | Tlak P1 [Pa] | 102000
Teplota | Hustota při P0 | Hustota při P1 | Kinematická viskosita | Dynamická viskozita | Spalné teplo | 101.36
[°C] | [kg•m-3] | [kg•m-3] | [m2•s-1] | [Pa•s] | Výhřevnost | 93.15
0 | 1.9832 | 2.0229 | 3.6925e-06 | 7.4695e-06
10 | 1.9087 | 1.9469 | 3.9762e-06 | 7.7412e-06
20 | 1.84 | 1.8768 | 4.2688e-06 | 8.0116e-06
30 | 1.7763 | 1.8118 | 4.5704e-06 | 8.2808e-06
40 | 1.717 | 1.7513 | 4.8813e-06 | 8.5488e-06
50 | 1.6617 | 1.6949 | 5.201e-06 | 8.8154e-06
60 | 1.61 | 1.6422 | 5.5297e-06 | 9.0808e-06
70 | 1.5615 | 1.5927 | 5.8672e-06 | 9.3448e-06
80 | 1.5159 | 1.5462 | 6.2135e-06 | 9.6075e-06
90 | 1.473 | 1.5025 | 6.5684e-06 | 9.8687e-06

## Butane-gas
Fyzikální charakteristika (Tlak 100000 Pa) - Butan-plynný |  |  |  |  | Tlak P1 [Pa] | 102000
Teplota | Hustota při P0 | Hustota při P1 | Kinematická viskosita | Dynamická viskozita | Spalné teplo | 133.85
[°C] | [kg•m-3] | [kg•m-3] | [m2•s-1] | [Pa•s] | Výhřevnost | 123.36
0 | 2.6668 | 2.7201 | 2.4887e-06 | 6.7695e-06
10 | 2.5597 | 2.6109 | 2.6909e-06 | 7.0256e-06
20 | 2.462 | 2.5112 | 2.8987e-06 | 7.2794e-06
30 | 2.3723 | 2.4197 | 3.1124e-06 | 7.5313e-06
40 | 2.2896 | 2.3354 | 3.332e-06 | 7.7815e-06
50 | 2.213 | 2.2573 | 3.5575e-06 | 8.0301e-06
60 | 2.1417 | 2.1845 | 3.789e-06 | 8.2772e-06
70 | 2.0752 | 2.1167 | 4.0265e-06 | 8.523e-06
80 | 2.013 | 2.0533 | 4.2701e-06 | 8.7676e-06
90 | 1.9546 | 1.9937 | 4.5198e-06 | 9.011e-06

## LPG-gas
Fyzikální charakteristika (Tlak 100000 Pa) - LPG-plynný | [5 empty] | Tlak P1 [Pa] | 102000
Teplota | Hustota při P0 | Hustota při P1 | Kinematická viskosita | Dynamická viskozita | ФC3H8+C4H10 | Spalné teplo | 117.605
[°C] | [kg•m-3] | [kg•m-3] | [m2•s-1] | [Pa•s] |  | Výhřevnost | 108.255
0 | 2.3362 | 2.383 | 2.9289e-06 | 6.9795e-06 | 1.5122 | 5.7569e-06
10 | 2.2537 | 2.2988 | 3.1496e-06 | 7.2403e-06 | 1.5113 | 5.9742e-06
20 | 2.1768 | 2.2204 | 3.3774e-06 | 7.4991e-06 | 1.5105 | 6.1895e-06
30 | 2.105 | 2.1471 | 3.6123e-06 | 7.7562e-06 | 1.5099 | 6.4033e-06 |  |  | w | Mole weight
40 | 2.0378 | 2.0786 | 3.8544e-06 | 8.0117e-06 | 1.5093 | 6.6157e-06 |  | LPG | 0.3 | 44.09
50 | 1.9748 | 2.0143 | 4.1036e-06 | 8.2657e-06 | 1.5088 | 6.8267e-06 |  |  | 0.7 | 58.12
60 | 1.9155 | 1.9538 | 4.3599e-06 | 8.5183e-06 | 1.5084 | 7.0365e-06
70 | 1.8597 | 1.8969 | 4.6232e-06 | 8.7695e-06 | 1.508 | 7.2452e-06
80 | 1.807 | 1.8431 | 4.8936e-06 | 9.0196e-06 | 1.5076 | 7.4529e-06
90 | 1.7572 | 1.7924 | 5.1709e-06 | 9.2683e-06 | 1.5072 | 7.6595e-06
[8 empty] | Rm | 8314
[8 empty] | r | 156.7049
[8 empty] | ρ | p1/(r*T) | [T]=K

## Translate (hidden)
2
Zvolte jazyk / Choose language
English
Deutsch
Česky
по-русски
Slovensky
English | Deutsch | Česky | по-русски | Slovensky
Medium | Mediun | Médium | Cреда
Cats | Cats | Cats | Cats
Pressure [Pa] * | Druck [Pa] * | Tlak [Pa] * | Давление [Па] *
Temperature [°C] | Temperatur [°C] | Teplota [°C] | Температура [°C]
Innen diametre [mm] | Innen Durchmesser [mm] | Vniřní průměr [mm] | Внутренний диаметр [мм]
Outer diametre [mm] | Aussen Durchmesser [mm] | Vnější průměr [mm] | Внешний диаметр [мм]
Dynamic viscosity [Pa.s] | Dynamische viskosität [Pa.s] | Dynamická viskozita [Pa.s] | Динамическая вязкость [Па*с]
Kinematic viscosity [m2/s] | Kinematische viskosität [m2/s] | Kinematicka viskosita [m2/s] | Кинематическая вязкость [м2/с]
Density [kg/m3] | Dichte [kg/m] | Hustota [kg/m] | Консистенция [кг/м]
Tube length [mm] | Wellrohr Länge [mm] | Délka Trubky [mm] | Длина трубки [мм]
Number of bends [-] | Anzahl der Biegungen [-] | Počet ohybů [-] | Количество изгибов [-]
Bend radius [mm] | Biegeradius [mm] | Ohybový rádius [mm] | Изгибающий радиус [мм]
Bend angle [°] | Biegewinkel [°] | Úhel ohybu [°] | Угол изгиба [°]
Flow rate [l/hour] | Durchfluss [l/hod] | Průtok [l/hod] | Проток [л/час]
Flow rate [l/min] | Durchfluss [l/min] | Průtok [l/min] | Проток [л/мин]
Tube length [mm] | Wellrohr Länge [mm] | Délka trubky [mm] | Длина трубки [мм]
Flow velocity [m/s] | Geschwindigkeit [m/s] | Rychlost [m/s] | Скорость [м/с]
Reynolds nr. [-] | Reynolds Nr. [-] | Reynoldsovo č. [-] | число Рейнольдса [-]
Friction factor [-] | Reibungskoeffizient [-] | Součinitel tření [-] | Коэффициент трения [-]
Pressure drop [Pa] | Druckverlust [Pa] | Tlaková ztráta [Pa] | Потеря давления [Па]
Pressure drop [bar] | Druckverlust [bar] | Tlaková ztráta [bar] | Потеря давления [бар]
Pressure drop [kPa] | Druckverlust [kPa] | Tlaková ztráta [kPa] | Потеря давления [kПa]
Pressure drop of the straight tube | Druckverlust - gerades Rohr | Tlaková ztráta rovné trubky | Потеря давления прямой трубки
Heating value | Heizwert | Výhřevnost | Теплотворность
Calorific value | Verbrennungswärme | Spalné teplo | Теплотворная способность
Resistance factor [-] | Wiederstandskoef. [-] | Součinitel odporu [-] | Коэффициент сопротивления [-]
Pressure drop of the bended tube | Druckverlust-gebogenes Rohr | Tlaková ztráta ohnuté trubky | Потеря давления отогнутой трубки
Note: Please fill only blue cells (in some cells are drop lists). All others values are calculatec automaticaly. In yellow cells are results. Don't change other than blue cells, nor names of sheets or cells (it will stop working :-). Friction factor values are copied from sheet "Data". They are theoretically calculated based on experiments. Results are orientational and needn't correspond with the reality. You must allow macros if you want to use this file. All datas are used on your own risk. All rigths reserved. © ing. Tomáš Holeček, IWE | Bemerkung: bitte nur die blauen Felder auszufüllen. Alle anderen Werte werden automatisch berechnet. In gelben Feldern werden die Resultwerte angezeigt. Die Seiten Bezeichnungen und die Bezeichnungen der einzelnen Zellen können nicht geändert werden, sonst wird die automatische Berechnung nicht funktionieren. Reibungskoeffizient wird von das Blatt '' Daten'' kopieret. Dieser Wert wurde theoretisch berechnet auf Basis von einigen experimentalen Messungen. Die Ergebnisswerte sind theoretisch und müssen nicht genau einem Labortest entsprechen. Der Autor von dieser Datei übernimmt keine Verantwortung für den Einsatzt von diesen Daten. ing. Tomáš Holeček, IWE | Poznámka: Vyplňujte pouze modré buňky. Všechny ostatní hodnoty jsou načítány automaticky. Ve žlutých buňkách jsou výsledné hodnoty. Neměňte názvy listů a buněk, přestalo by to fungovat. Součinitel tření je kopírován z listu "Data" a je teoreticky vypočten na základě několika experimentálních měření. Výsledné hodnoty jsou orientační a nemusí přesně odpovídat skutečnosti. Musíte mít povolená makra, aby výpočet fungoval. Použití výsledků je plně v odpovědnosti uživatele. Práva na změnu vyhrazena ing. Tomáš Holeček, IWE | Пометка: Заполняйте только синие ячейки. Все остальные величины заполняются автоматически. В жельтых ячейках находится конечные величины. Нельзя изменять названия страниц и ячеёк. Была бы нарушена функциональность. Коэффициент трения копирован из страницы "Data" и теоретически вычислен на основе нескольких экспериментальных измерений. Конечные величины являются ориентировочными и не должны точно отвечать действительности. Необходимо иметь разрешенные макроинструкции, чтобы процес вычисления был функциональным. Использование результатов в полне в компетенции и на основе ответственности пользователя. инж. Томаш Холечек, IWE
* fill absolute pressure. E.g. If atmosperic pressure is 100000 Pa and overpressure (pressure meassured by manometr) je 2kPa (2000Pa), then absolute pressure filled in the cell is 102000 Pa) | *bitte nur den absoluten Druck austzfüllen. Z.B. wenn der Atmosphärendruck 100000 und der Überdruck ( Druck gemessen mit Manometr) 2 kPa beträgt, dann ist der absolutre Druck 102000 Pa. | *vyplňujte absolutní tlak. Např. pokud je atmosferický tlak 100000 Pa a přelak (tlak naměřený manometrem) je 2kPa, pak absolutní tlak je 102000 Pa | * заполняйте абсолютное давление. Например, если атмосферное давление 100000 Па и избыточное давление (давление измеренное манометром) есть 2кПа, то абсолютное давление 102000 Па.
Surface and volume of the tubes | Fläche und Volumen der Cats Wellrohren | Plocha a objem trubek Cats | Плоскость и объем трубок Cats
Dimension | Dimension | Rozměr | Размер
Pitch | Wellenabstand | Rozteč vln | Расстояние звенов
Wall thickness | Wanddicke | Tloušťka stěny | Толщина стены
Weight | Gewicht | Hmotnost | Вес
Length of the straight pipe for 1m Cats | Gestreckte Länge für Fertigung 1m Cats Wellrohres | Délka rovné trubky pro výrobu 1m Cats | Длина прямой трубки для производства 1м Cats
Surface | Fläche | Plocha | Плоскость
Surface | Fläche | Plocha | Плоскость
Volume | Volumen | Objem | Объем
Water | Wasser | Voda | Вода
Air | Luft | Vzduch | Воздух
Methane | Methangas | Metan | Метан
Propane | Propangas | Propan | Пропан
Butane | Butan | Butan | Бутан
LPG-gas | LPG-Gas | LPG-plyn | LPG-газ
Solaren-EKO | Solaren-EKO | Solaren-EKO | Соларен-Эко
Friction factor | Reibungskoeffizient [-] | Součinitel tření [-] | Коэффициент трения [-]
Resistance factor of bended pipe | Wiederstandskoeffizient von gebogenem Rohr [-] | Součinitel odporu ohnuté trubky [-] | Коэффициент сопротивления отогнутой трубки [-]
Reynolds nr. | Reynolds.Nr. | Reynoldsovo.č. | число Рейнольдса [-]
Physical characteristic - Water | Physikalische Charakteristik - Wasser | Fyzikální charakteristika - Voda | Физическая характеристика - Вода
Temperature | Temperatur | Teplota | Температура
Density | Dichte | Hustota | Консистенция
Kinematic viscosity | Kinematische viskosität | Kinematická viskosita | Кинематическая вязкость
Dynamic viscosity | Dynamische viskosität | Dynamická viskozita | Динамическая вязкость [Па*с]
Physical characteristic (Pressure 100000 Pa) - Dry Air | Physikalische Charakteristik (Druck 100000 Pa) - trockene Luft | Fyzikální charakteristika (Tlak 100000 Pa) - Suchý vzduch | Физическая характеристика (Давление 100000 Па) -Сухий воздух
Density at P | Dichte bei P | Hustota při P | Консистенция при П
Density at P1 | Dichte bei P1 | Hustota při P1 | Консистенция при П1
Pressure P1[Pa] | Druck P1 [Pa] | Tlak P1 [Pa] | Давление П1 [Па]
Physical characteristic (Pressure P0 100000 Pa) - Methan-gaseous | Physikalische Charakteristik (Druck 100000 Pa) - Methangas-gasartig | Fyzikální charakteristika (Tlak 100000 Pa) - Metan-plynný | Физическая характеристика (Давление 100000 Па) -Метан-газообразный
Physical characteristic (Pressure P0 100000 Pa) - Propane-gaseous | Physikalische Charakteristik (Druck 100000 Pa) - Propangas-gasartig | Fyzikální charakteristika (Tlak 100000 Pa) - Propan-plynný | Физическая характеристика (Давление 100000 Па) -Пропан-газообразный
Physical characteristic (Pressure P0 100000 Pa) - Butane-gaseous | Physikalische Charakteristik (Druck 100000 Pa) - Buthangas-gasartig | Fyzikální charakteristika (Tlak 100000 Pa) - Butan-plynný | Физическая характеристика (Давление 100000 Па) -Бутан-газообразный
Physical characteristic - Solaren EKO | Physikalische Charakteristik- Solaren-EKO | Fyzikální charakteristika - Solaren-EKO | Физическая характеристика (Давление 100000 Па) - Соларен-Эко
Physical characteristic (Pressure P0 100000 Pa) - LPG-gaseous | Physikalische Charakteristik (Druck 100000 Pa) - LPG-gasartig | Fyzikální charakteristika (Tlak 100000 Pa) - LPG-plynný | Физическая характеристика (Давление 100000 Па) -LPG-газообразный
Read output of heat in the row with required value of pressure drop (usually between 100 and 250Pa). Output of heat calculated with heating value is used for appliances without condesnation of vapours | Die Leistung ist auf der Zeile zusammen verlangten Druckverlust abzulesen (gewöhnlich liegt der Druckverlust zwischen 100Pa und 250Pa). Leistung, welchen mit Hilfe der Heizkraft berechnet wird gilt für Verbrauchsgeräte ohne Wasserdampf-Kondensation. | Výkon odečti v řádku s požadovanou tlakovou ztrátou (obvykle je požadována ztráta 100 až 250Pa). Výkon počítaný pomocí výhřevnosti je u spotřebičů bez kondezace par | Мощность необходимо отчислить в строчке с требуемой величиной Потеря давления (обычно требуемая потеря от 100 до 250 Па). Мощность, определенная с помощью теплотворности у приборов является без конденсации пар
Surface and volume of the WS hoses | Fläche und Volumen Plocha a objem trubek WS hadic | Plocha a objem trubek WS hadic
Length of the straight pipe for 1m WS | Gestreckte Länge von 1m Wellschlauch | Délka rovné trubky pro výrobu 1m WS
Surface and volume of the Cu pipes | Fläche und Volumen von Kupfer Rohr | Plocha a objem trubek Cu trubek
Physical characteristic - Prophyleneglykol 40% | Physikalische Charakteristik- Propyleneglykol 40% | Fyzikální charakteristika - Propyleneglykol 40%